壹、研究目的

為配合單位成本計算及因應電費調漲趨勢，以釐清成本分攤項目並研提節約管制措施。藉由實地調查瞭解本部所屬同駐營區電表裝設及耗用情況，以作為耗電分戶成本資料及節約管制之參考，並供後續單位成本分攤計算及預算編列之依據。故本報告係分析本軍同駐營區單位用電情況與趨勢，並掌握尖峰用電需量違約罰款之細部原因，進而謀求因應對策，期使本軍用電達成最佳合理化，有效撙節國防資源與經費。

貳、資料時間

    觀察近95年（95.1月至95.12月）本軍用電電費及用電需量等資料。

参、研究限制

因單位用電戶資料需大量人力及時間，僅蒐集95年（95.1月至95.12月）數據以進行分析。
肆、單位現況
一、四三九聯隊暨一指部

藉由台電公司每月核算之電費帳單與四三九聯隊基地內電表位置圖比對，該聯隊申請裝設電表計有15個，其中營區內有3個電表（包含提供太康站及屏南ILS站2個屬於低壓電表，另一個為供應全基地用電所需之高壓電表），餘12個均屬低壓電表位於佳冬退員宿舍、恆春靶勤隊、作業組及屏東市退員宿舍，目前全基地內同駐營區單位計有一指部、聯勤屏東作業組、憲兵356營及海軍飛行大隊，除聯勤屏東作業組、憲兵356營有裝設分表外，餘未裝分表。
四三九聯隊營區內僅有一高壓電表供應全基地內（含一指部等單位）之用電，經由營區內之變電所分為二大迴路（A迴路及B迴路），A迴路再區分為6個區域，B迴路再區分為4個區域，總計現有10個區域供應各單位用電，A迴路大部分供應四三九聯隊用電，僅二棟建築物屬一指部，B迴路大部分供應一指部用電，此迴路亦含有四三九聯隊少數部分單位使用，供電情形如附表1。
附表1

	
	1區
	2區
	3區
	4區
	5區
	6區

	A迴路
	北飛輔室

E-2T待命室

北消防

630棚廠

631棚廠

635棚廠

北塔台

北守視室

638棚廠
	補中

核生化

北油池

車中寢室

設中寢室

地二餐廳

攔截網

F-5機棚
	警七營

氣象中心

桶油區

氣象發報台

製氧廠
設施中隊

車輛中隊
	醫務中隊
南飛管

貴賓廰

空一餐廳

聯隊部大樓

作指中心

南塔台
	後送分隊
地一餐廳

通航中隊

指部大樓

空運大樓

預電隊部

招待所

氣象台
	二十大隊
模擬機室

油輸站

清洗站

5號機堡

彈庫

電戰科

	B迴路
	35快砲
廢料庫

部吏館

廢水廠

指部餐廳

試裝廠

機塢課
	補給中隊
飛修場

陸電廠

油料室

南油池

給水站

安宇廠
	南水塔
老航護

人行組

設勤組

水電班

品管室

中正堂
	航電大樓
	
	


[image: image23.wmf]0

20

40

60

80

100

120

140

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

常態需量

偏態需量


二、空軍軍官學校

藉由台電公司每月核算之電費帳單與空軍官校內電表位置圖比對，該校申請裝設電表計有2個高壓電表及4個低壓電表，其中高壓主電表部分，一個供應全校區用電（包含飛指部及學指部），另一個供應跑道西邊飛機維護作業區等用電，低壓電表係供應空勤招待所用電所需。

目前同駐該營區本軍單位計有七通中及十一天中均未裝設分表，非本軍單位計有聯勤油區、憲兵355營及陸軍298旅步四營等單位均已裝設分表。

官校編號（1162475800）高壓主電表係供應全校區用電，此電表供電區域分為北一迴路、北二迴路及東南迴路等三個迴路，該校內之飛指部及學指部均包含在此一高壓電表，飛指部目前僅有辦公大樓已裝設分表，空勤宿舍、模訓組及學指部等相關建築或設施均未裝設分表，供電情形如附表2。另編號（1170732600）高壓主電表則為供應二高迴路。
附表2

	區域
	位置

	北一迴路
	學生餐廳、圖書館、總教官室、模訓組、飛指部、聯合餐廳、空勤餐廳、仙逸樓

	北二迴路
	崇誨樓、粹剛樓、學生活動中心、車中、北區游泳池、空勤宿舍、志開樓

	東南迴路
	校部一、二、三樓、作指中心、軍史館、軍機展示館、一號棚場、飛管大樓、基大、油補室、七號棚廠、自強樓、莊敬樓、一油區、中正堂

	二高迴路
	5號棚廠、南北飛輔室、夜航班、T-34清洗站、二油區、南、北機堡、二高總站


[image: image24.wmf]負載率

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1

9

17

25

33

41

49

57

65

73

81

89

97

105

113

121

129

137

145

153

161

169

177

185

193


三、教準部暨基訓部

藉由台電公司每月核算之電費帳單與基訓部內電表位置圖比對，基訓部申請裝設之電表計有1個高壓電表供應全基地（含教準部）用電，該基地內用電區分為佳山洞庫內及洞庫外二部分，洞內在區分為北洞及南洞，均各設置5個變電站供應洞內修護等作業所需，洞內電力系統採用雙迴路方式供電，亦即各變電站均有A、B兩條線路並聯供電，即使A或B線路其中一線路發生故障，洞內電力系統仍然可以供電不致有停電影響戰備任務，洞外重要設施電力系統採用環狀迴路方式供電，亦即由A經過B到C供電，如B到C供電故障，將反方向由C到B供電確保供電順暢，其餘一般生活設施採單一線路供電，供電情形如附表3。

目前該基地內同駐營區單位計有教準部、基訓部、聯勤、憲兵等，除聯勤、憲兵單位均有裝設分表，教準部未裝設分表，經查證屬於教準部之建築物計有忠孝樓、信義樓及醫務中隊辦公室。
附表3

	變電站
	供電位置

	1-5號變電站
	佳山南、北洞庫

	6號變電站
	主變站、人孔抽水泵

	7號變電站
	機中營舍、南營門、南清洗站、發動機試車台、南警戒室

	8號變電站
	助夜航燈光系統、彈庫、消防待命室、貴賓室及飛管、污水處理廠、天氣守視室

	9號變電站
	總值星官室、基中營舍、修中營舍、北警戒室及氣源房

	
	忠孝樓、仁愛樓、信義樓、和平樓、警二連

	
	聯合餐廳

	
	東部地區自動化管制系統生活區

	
	南、北油庫


[image: image25.wmf]最高用電需量

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1

9

17

25

33

41

49

57

65

73

81

89

97

105

113

121

129

137

145

153

161

169

177

185

193


伍、裝設分電表方案

方案一：各單位全面裝設分電表

1、四三九聯隊

      經由四三九聯隊水電班人員統計全基地計需裝設156個分電表，總計需約新台幣312萬元整。

2、空軍軍官學校

      經由空軍軍官學校水電班人員統計全校計需裝設32個分電表，總計需約新台幣515,200萬元整。

3、教準部

   經由教準部水電班人員統計全基地計需裝設68個分電表，總計需約新台幣136萬元整。

預期效益：此方案係按各建築物全面裝設分電表，將可有效解決單位成本歸戶及分攤計算之依據，可同時了解該棟建築物或單位耗電情況，但全案所需之預算及時間耗費多時。
方案二、於各主變電站及各分電盤裝設電表
  1、四三九聯隊
     目前該基地內設有一個高壓電表，供電區分為A及B兩個迴路，A迴路在區分為6個分電盤，B迴路在區分為4個迴路，全基地內計需裝設數位電表18個，總計需約新台幣36萬元整。
2、空軍軍官學校

     空軍官校計設有二個高壓電表，一個負責該校二高地區用電，另一個負責該校各教學、修護及辦公區域，本電表在區分為三個迴路，全校內計需裝設電表5個，總計需約新台幣10萬元整。

3、教準部

     教準部暨基訓部設有一個高壓電表供應全營區用電，該單位內計需裝設數位電表17個，總計需約新台幣34萬元整。

預期效益：經費較為結省，除能了解各迴路或各分電盤用電度數，亦可區分單位耗電成本。
方案三、於各主變電站及各分電盤裝設數位電表及監控器，另針對本軍同駐營區單位裝設數位電表

1、四三九聯隊
    該基地內供電區分為A及B迴路，A迴路電力系統大多供應四三九聯隊，其中屬於一指部計有2個單位，B迴路電力系統大多供應一指部，其中屬於四三九聯隊計有5個單位，本案計需裝設18個分電表，總計需約新台幣70萬元整。

2、空軍軍官學校

     該校要區分校本部及飛指部，經實地訪查，飛指部所屬營舍計飛指部大樓、模訓組及空勤宿舍等三棟建築
物，僅須針對飛指部單位裝數位電表，本案計需裝設5個分電表，總計需約新台幣48萬。

3、教準部

     該營區內區教準部及基訓部，經實地訪查，教準部所屬營舍計忠孝樓、仁愛樓一、二樓及醫務中隊等三棟建築物，本案計需裝設17個分電表，總計需約新台幣80萬元整。

預期效益：此案可劃分單位成本、減少水電管理單位人力負荷、透過綱路系統即時監控用電及突發用電情形及提供未來契約容量調查之參考。
陸、契約容量
一、現況

1、四三九聯隊暨一指部
    本基地內設有高壓電表一個，契約容量於94年11月重新調整為5350度，經查95年1月到12月份電費帳單，其中有5、6、7、8等月份超出該單位與台電簽訂契約容量之上限，總計超約附加費高達新台幣5,249,240元整（如附表四）。
附表四                                            

	區分
	契約容量簽約值
	每月用電最高需量
	超約附加費（單位：元）
	備考

	一月份
	5,350
	5,334
	0
	

	二月份
	5,350
	4,266
	0
	

	三月份
	5,350
	5,262
	0
	

	四月份
	5,350
	5,346
	0
	

	五月份
	5,350
	6,378
	409,369
	

	六月份
	5,350
	6,906
	663,760
	

	七月份
	5,350
	5,662
	128,519
	

	八月份
	5,350
	7,320
	1,167,988
	

	九月份
	5,350
	7,554
	1,320,532
	

	十月份
	5,350
	6,629
	717,524
	

	十一月份
	5,350
	5,838
	507,338
	

	十二月份
	5,350
	6,222
	334,208
	

	合計
	
	
	5,249,240
	


[image: image1.emf]空軍四三九聯隊契約容量與用電最高量比較表

0

2,000

4,000

6,000

8,000

一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份

十一月份 十二月份

月份

KW

契約容量

用電最高量


2、空軍軍官學校
    該校內目前設有2個高壓電表，於93年5月10日調整契約容量為2488度及376度，經查95年1月到12月份電費帳單，其中有5至11月份超出該單位與台電簽訂契約容量之上限，總計超約附加費高達新台幣1,526,362元整（如附表五）。
附表五                     表號：1162475800
	區分
	契約容量簽約值
	每月用電最高需量
	超約附加費（單位：元）
	備考

	一月份
	2488
	1,684
	0
	

	二月份
	2488
	1,304
	0
	

	三月份
	2488
	1,904
	0
	

	四月份
	2488
	1,660
	0
	

	五月份
	2488
	2,588
	33,380
	

	六月份
	2488
	2,904
	166,733
	

	七月份
	2488
	3,112
	353,700
	

	八月份
	2488
	2,960
	260,941
	

	九月份
	2488
	2,964
	260,624
	

	十月份
	2488
	2,940
	247,525
	

	十一月份
	2488
	2,964
	203460
	

	十二月份
	2488
	2,416
	0
	

	合計
	
	
	1,526,362
	


[image: image2.emf]空軍軍官學校契約容量與用電最高量比較表

0

1000

2000

3000

4000

一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份

十一月份 十二月份

月份

KW

契約容量

用電最高量


 3、教準部暨基訓部
該基地內目前設有乙個高壓電表，於93年5月10日調整契約容量為4500度，經查95年1月到12月份電費帳單，其中僅有7、8、9等月份超出該單位與台電簽訂契約容量之上限，總計超約附加費為新台幣456,817元整（如附表七）。
附表七
	
	契約容量簽約值
	每月用電最高需量
	超約附加費（單位：元）
	備考

	一月份
	4,500
	3,480
	0
	

	二月份
	4,500
	3,024
	0
	

	三月份
	4,500
	2,952
	0
	

	四月份
	4,500
	3,288
	0
	

	五月份
	4,500
	3,480
	0
	

	六月份
	4,500
	3,312
	0
	

	七月份
	4,500
	4,536
	14,829
	

	八月份
	4,500
	5,160
	332,469
	

	九月份
	4,500
	4,752
	109,519
	

	十月份
	4,500
	4,056
	0
	

	十一月份
	4,500
	4,008
	0
	

	十二月份
	4,500
	4,248
	0
	

	合計
	
	
	456,817
	


[image: image3.emf]空軍教育訓練暨準則發展指揮部契約容量與用電最高量比較表

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份

十一月份 十二月份

月份

KW

契約容量

用電最高量


＊超約附加費計算方式
契約容量*10％*基本電費*2倍+（最高用量-契約容量-契約容量*10％）*基本電費
二、調整契約容量
用電契約容量之訂定，應確依單位用電實需負荷量審慎訂之，俾免高訂造成每月需付高額基本電費或低訂而增加
「超約附加費」。

契約容量計算方式分成兩型態估算：

１、初始新約研訂作業：

初始裝設電表或簽訂契約容量，可由單位內設置之用電器具總入力仟伏安（KVA）數訂定契約容量。即逐一計算單位內各用電裝備設施之電容需量（每仟伏安為
1瓩【KW】）。不過，清算各單位內所有用電設備電容瓦數之總需量，囿於用電裝備種類繁多且各式裝備用電需量標示不明確下，恐產生計算上差異，反而影響各單位整體需量估算精確，故此方式宜運用在新編成營區之契約容量估算或新增大型用電裝備設置上，予以重新估計運算。
２、後續契約修訂作業：

此為目前各單位年度檢討調整契約容量之方式。各單位依據台電電費單所測度各單位每月最高用電需量。據以檢討調整修訂次年度契約容量，其依據台電標
準契約容量公式如下：



[image: image4.wmf]

[image: image5.wmf](

)

(

)

1

[3-x]

2

=

N

GixSi

Ax

--

±

åå



[image: image6.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image7.wmf]A

＝標準契約容量   
[image: image8.wmf]x

＝平均每月最高需量
[image: image9.wmf]Fi

=

x

N

å



[image: image10.wmf]N

＝月份數 
[image: image11.wmf]Fi

＝各月份實際最高需量 
[image: image12.wmf]Gix

-

＝上離差  
[image: image13.wmf]xSi

-

＝下離差



[image: image14.wmf]
而台電標準契約容量公式推算，其係以全國各單位數萬個電表所蒐集最高用電需量之資料，據以推算得來，依據統計上「大數法則」其數據將形成常態分布，可令上離差與下離差相等下（
[image: image15.wmf]Gix

-

＝
[image: image16.wmf]xSi

-

），故台電標準契約容量公式，可簡化成如下所示：

[image: image17.wmf]1

[3-1]

2

=

N

Ax

±

離

差離

差

    亦即為 
[image: image18.wmf]=

N

Ax

±

離

差


故依據統計上經驗法則，
[image: image19.wmf]X

N

s

±

 一個標準差下可掌握68％信賴區間，換句話說將會有32％是無法掌握的情況，亦即容許16％違約罰款與16％的浪費基本電費情況。不過，就單一電表尖峰最高需量之資料是否為常態分配，恐須蒐集相關資料才可判定，若資料分配型態為一左偏分配，如下圖偏態需量型態，若仍以
[image: image20.wmf]X

加減一標準差恐將導致違約罰款超過16％，此時將不可運用
[image: image21.wmf]X

來估算，而必須從分配型態求出最大概似估計式，再依據推算契約容量，可避免違約罰款過多之問題。

[image: image26.wmf]0

20

40

60

80

100

120

140

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

常態需量

偏態需量


[image: image27.wmf]負載率

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1

9

17

25

33

41

49

57

65

73

81

89

97

105

113

121

129

137

145

153

161

169

177

185

193


因此當前契約容量用電需量資料蒐集現況，仍以人工方式進行觀測（單位內由水電管制人員查填資料）：

１、四三九聯隊：

現行派員位於營區內之主變電站上班時間每隔一小時，觀察主電表及各分電盤電表之用電數據並加以記錄，在未裝數位式電表及監控器時，可計算觀測當時用電度數是否超出契約容量，亦可分析該單位與台電簽訂之契約容量是否合宜。
２、空軍官校：

現行僅派員留駐在其中一個主變電站內待命，另一個變電站未派員留駐，兩變電站均未對主電表及各分電盤電表之用電數據做觀測，目前無數據可供分析計算其契約容量是否合宜。
３、教準部：

現行派員位於營區內之主變電站每日僅一次針對主變站及各分電盤電表之用電數據並加以記錄，其數據亦無法精確分析該單位之契約容量之是否合宜。
因此本研究先以439聯隊人工觀測抄收之用電紀錄表（95/7月），據以分析每日用電情況。從下圖顯示其該聯隊設施中隊水電班值班人員，每日整點（08-17時）紀錄各分電盤安培數據。依據此資料經乘以電壓11.4仟伏
[image: image28.wmf]最高用電需量

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1

9

17

25

33

41

49

57

65

73

81

89

97

105

113

121

129

137

145

153

161

169

177

185

193

特【KV】，加總推算最高用電需量。
從7月份每日整點資料觀測，可知其呈現一循環性時間數列分布，其區間介於2800至3900瓩之間，形成一常態隨機分布，故不須再行調整契約容量。其每小時尖峰用電負載率亦僅介於53.34至72.94％之間，其資料分布狀況與最高用電需量相同。


不過經查證四三九聯隊目前契約容量係於93年調整至5350度，但95年1月份至12月份電費帳單，僅有4個月未超過契約容量5350度上限，顯示單位大部份仍有超約情形，與上面監測之平均用電需量2800-3900度不符，經研判該基地係因屬作戰與修護單位同駐營區，有可能係因有突發用電行為，即在短時間內耗用大量用電需量。

經查證用電紀錄表發現，B迴路一指部第B2區有明顯突發用電情況，其轄區內計有安宇雷達等修護工廠，雷達修護測試時，將導致瞬間耗用大量電容所致，因此安宇工廠若能在雷達修護測試前通知水電管理單位，做好用電最高需量監控，甚至先行協調其他用電單位，暫時將用電裝備關斷，可有效解決突發用電超約之情況。
本部已於96年6月完成四三九聯隊裝設數位式電表監控裝案，並蒐集96年7月分該單位每15分鐘用電需量數據統計，其分配次數如下圖


[image: image22.emf]直方圖:    需量

K-S d=.18403, p<.01 ; Lilliefors p<.01

 Expected Normal

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

X <= 分類邊界值

空軍第四三九混合聯合聯隊96年7月用電需量次數分配表

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

觀測值數目


經由數位式電表監測值統計發現，該單位用電1000至3000KW主要分佈時間是晚間2200至清晨0500時，5000至7000KW主要是0830至1800上班時段，經比對以人工紀錄方式後，兩者差距高達3000KW，因此裝設數位電表除可了解單位用電情形外，在單位水電管理人力不足下，可協助作為用電管制之輔助工具，改變過去思維邏輯（只確保單位供電正常）及契約容量簽訂值參考之依據。
三、用電需量因應作為：

  1、研訂合理契約容量：

囿於台電契約容量標準公式僅適用於資料為常態分配下推估算次年度契約容量，而單一電表是否符合常

態，則必須透過資料蒐集與驗證，而現在各單位之電表裝置，仍為傳統電表，無法從旁蒐集監測單位尖峰最高用電需量及用電行為模式。
有鑑於此，若單位更換數位電表及監控器，將可以24小時連續不間斷記錄該單位用電情形，並同時與台電公司用電資料作比對，亦可掌握該單位更換單位有簽訂契約容量之總盤電表，改採數位式電表，並加裝契約容量監測系統，可獲取相關監測數據，蒐整一年數據後即可據以推算合理用電需量，據以調整契約容量。

2、強化落實負載管理

所謂「負載管理」（Loading management：LM）乃係由電力系統負載型態，對於分區內重電裝備實施電力供電平衡管制，期以達到抑制尖峰負載、突發負載量，拉高離峰負載，俾改善現有電力系統負載情況，避免超約罰款之情事。

從本次439聯隊安宇雷達工廠案例可知，水電管理單位應掌握列管各分電盤轄區內用電重大設施裝備，先行協調溝通，在大型用電裝備設施啟動時，做好用電分配管理監控機制，可在不必調整契約容量下，即可有效防止違約情事發生。
柒、檢討與建議
一、由上述方案中可知，方案一計需加裝256個分電表，總計粗估約新台幣499萬5,200元整，方案二計需加裝40個電表，總計粗估約新台幣80萬元整，方案三計需加裝40個數位式電表（含監控器），總計粗估約新198萬元整，由此顯示方案一可掌握單位耗電度數及成本，但所需經費及人力負荷過大，方案二經費較結省但對後續資料分析略有不足，宜採折衷方案三可有效掌握區域用電成本、監控突發用電及提供調整契約容量之參考。

二、建議各單位在未裝設數位電表前，先行裝設最大需量監視控制裝置，以控制最高需量負載。

三、請各單位針對簽訂契約容量有違約之月份，協調各地區台灣電力事業單位，查搜當月有簽訂契約容量之電表之平均尖峰最高需量之時間點，藉以推測各地區用電尖峰與離峰時間情況，俾有效監測與分配用電管制措施。
四、年度契約容量調整部分，可先就經常違約之契約容量電表，裝設數位式電表暨監控裝置，並擷取監測資料，透過統計分析了解尖峰用電需量資料是否符合常態或偏態，據以分析估算合理契約容量。
五、宜請清查各單位重大用電設施裝備情況（附表八），可有效掌握各項大型用電設施裝備用電時間與頻率，可供管理單位妥適規劃用電分配，俾避免違約情事發生。
六、建議各單位爾後新增營舍或大型用電設施裝備，應分別予以造冊列管，並檢討考量調整契約容量之必要性。
附表八

	（單位名稱）耗電量大之裝備統計清冊

	項次
	裝備名稱
	用電瓩數
	電壓
	所在位置
	使用時間（頻率）
	每月平均使用時數
	備考

	　1
	飛機供電箱
	　25000
	　220
	修護區
	每日
	　720
	　

	　2
	空調箱
	　14000
	　220
	作指區
	每日
	　720
	　

	　3
	直流式充電機
	　80000
	　220
	修護區
	每日
	　720
	　

	　4
	熬水器
	　15000
	　220
	生活區
	每日
	　720
	　

	　5
	升降機電源盤
	　50000
	　220
	修護區
	每日
	　720
	　

	　6
	排氣煙風扇
	　5500
	　220
	修護區
	每日
	　720
	　

	　7
	通訊電源盤
	　35000
	　220
	修護區
	每日
	　720
	　

	　8
	儀控電源盤
	　6500
	　220
	修護區
	每日
	　720
	　


























備註：Ａ迴路以439聯隊為主，仍涵蓋一指部部分單位（藍色字體）Ｂ迴路以一指部為，亦涵蓋四三九聯隊部分單位（紅色字體）











� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���











備註：1162475800主電表供應北一、北二、東南迴路，其中紅色字體部分為飛指部單位；藍色字體部分為學指部單位，餘為官校其他行政單位。





備註：基訓部主變電站轄內區分成九大變電站，1-5變電站（佳山洞庫）均採雙迴路裝置，其中教準部僅為忠孝樓、仁愛樓兩建築物（紅色字體）





單位：觀測次數、用電需量度數





註：負載率＝用電需量/契約容量








第 1 頁，共 26 頁

_1220948939.unknown

_1220961413.unknown

_1221311368.unknown

_1221379293.xls
Chart2

		0		0

		1000		1000

		2000		2000

		3000		3000

		4000		4000

		5000		5000

		6000		6000

		7000		7000

		8000		8000

		9000		9000



常態需量

偏態需量

2

3

20

5

40

8

80

30

120

40

78

60

38

90

17

120

6

100

2

50



原始資料

		439聯隊暨一指部 基地變電所各迴路用電紀錄表

		日期		7"月"3"日"																				7"月"4"日"																				7"月"5"日"																				7"月"6"日"																				7"月"7"日"																				7"月"10"日"																				7"月"11"日"																				7"月"12"日"																				7"月"13"日"																				7"月"14"日"																				7"月"17"日"																				7"月"18"日"																				7"月"19"日"																				7"月"20"日"																				7"月"21"日"																				7"月"24"日"																				7"月"25"日"																				7"月"26"日"																				7"月"27"日"																				7"月"28"日"																				7"月"31"日"

		電錶迴路		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		b1		49		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		49		55		48		40		40		50		46		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50		49		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		49		55		48		40		40		50		50		50		50		40		50		55		48		40		40		50		50		50		50		47		50		55		48		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		50		50		50		48		50		55		45		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		58		50		50		49		50		55		45		38		40		36		40		40		40		49		50		55		45		38		40		36		40		40		40		48		49		55		48		40		50		50		45		50		50		48		49		55		48		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50

				48		49		55		40		38		35		47		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		47		48		54		40		39		35		48		46		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		48		45		50		48		45		45		47		46		50		50		48		45		50		48		45		45		45		47		46		50		48		49		55		40		38		35		47		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		47		48		55		40		39		35		48		46		50		50		48		49		55		45		38		39		47		50		50		50		48		49		55		45		38		39		47		50		50		50		48		48		48		49		50		45		47		45		50		48		48		48		48		49		50		45		47		45		50		48		48		49		50		45		38		33		47		45		50		48		48		49		50		45		42		40		38		40		40		40		48		49		50		45		42		40		36		40		40		40		47		48		55		50		35		48		50		40		50		50		47		48		55		40		39		37		48		46		50		50		48		49		50		45		38		33		47		45		50		48		48		45		50		48		45		45		47		46		50		50

				49		49		55		45		37		37		50		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		48		48		45		45		38		37		50		48		40		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50		30		49		55		45		37		37		45		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		48		48		54		45		38		37		50		48		50		50		48		50		55		40		39		40		5		48		50		50		48		50		55		40		39		40		45		48		50		50		49		50		53		45		42		37		50		50		50		45		49		50		53		45		42		37		50		50		50		45		49		50		53		43		42		37		50		50		50		50		49		50		55		43		40		40		35		40		40		40		48		50		55		43		40		40		35		40		40		40		48		48		55		45		37		45		50		48		50		50		48		48		54		45		38		37		50		48		50		50		49		50		53		43		42		37		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50

		b2		30		49		45		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		35		30		30		50		40		40		45		45		45		48		35		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		39		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50		30		49		45		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		35		30		50		45		40		45		45		45		48		40		35		30		46		45		40		46		45		45		50		37		35		30		46		45		40		46		45		45		50		37		35		33		48		45		45		42		37		50		38		35		33		33		48		45		45		42		37		50		38		35		33		33		40		45		45		43		45		50		38		35		33		33		50		50		45		40		38		40		38		38		40		33		50		55		43		40		38		40		38		38		40		30		48		45		50		42		50		45		48		50		45		30		50		45		40		45		45		45		48		40		30		33		40		45		45		43		45		50		38		35		33		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50

				28		47		40		40		42		43		46		45		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		50		45		40		42		43		46		46		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		49		40		45		43		44		40		45		45		45		28		49		40		45		43		44		40		45		48		48		28		47		40		40		42		43		45		50		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		50		40		40		42		43		46		46		35		35		30		45		40		40		42		44		45		46		33		35		30		45		40		40		42		44		45		46		33		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		40		50		40		40		36		42		38		38		40		30		40		50		45		40		36		42		38		38		40		28		50		40		45		40		48		40		46		46		40		28		50		40		40		42		43		46		46		38		30		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		28		49		40		45		43		44		40		45		45		45

				30		48		45		40		44		43		46		47		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		27		49		48		40		44		43		45		48		30		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		30		48		43		46		47		45		43		42		40		45		30		48		43		46		45		43		43		45		45		45		30		48		45		40		44		43		33		47		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		29		49		45		40		44		43		45		48		35		35		27		48		40		40		44		43		45		45		33		35		27		48		40		40		44		43		45		45		33		35		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		45		50		45		40		36		40		36		38		40		30		45		50		45		40		36		40		36		38		40		29		45		45		50		43		50		45		48		50		45		29		49		45		40		44		43		45		48		35		35		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		43		46		47		45		43		42		40		45

		b3		25		26		28		25		25		25		33		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		26		25		25		27		33		33		25		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35		25		26		28		25		25		25		26		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		28		25		25		27		33		33		30		30		25		25		27		25		23		25		33		33		31		30		25		25		27		25		23		25		33		33		31		30		26		28		28		25		25		25		33		33		30		30		26		28		28		25		25		25		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		22		26		25		24		26		26		28		25		25		25		25		26		25		24		25		26		28		25		25		27		30		33		30		28		25		26		28		25		25		27		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		33		33		30		30		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35

				22		24		25		21		20		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		22		21		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		27		26		24		25		24		25		30		23		25		28		27		26		24		25		30		28		30		22		24		25		20		21		21		30		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		26		22		21		21		26		26		25		25		22		24		25		21		21		21		26		26		25		24		22		24		25		21		21		22		26		26		25		24		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		25		24		25		20		21		21		20		28		25		20		25		24		25		20		21		21		21		28		25		20		23		25		26		22		21		21		27		27		25		25		23		25		26		22		21		27		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		27		26		24		25		24		25		30

				23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		25		27		22		22		23		30		29		25		24		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		27		26		28		27		25		23		26		25		30		24		27		26		28		27		25		24		29		28		30		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		25		27		22		22		23		30		29		25		24		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		25		25		26		22		22		22		30		30		30		25		25		25		26		22		22		22		30		30		30		25		25		25		26		22		22		22		30		30		25		25		25		25		26		22		22		22		22		25		25		21		25		25		26		22		22		22		22		25		23		21		24		25		27		23		22		25		28		29		25		25		24		25		27		22		22		23		30		18		25		24		25		25		26		22		22		22		30		30		25		25		24		27		6		28		27		25		23		26		25		30

		b4		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		29		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		25		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		24		27		23		25		25		30		30		31		28		25		24		27		23		25		25		30		30		31		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		24		25		23		25		25		28		29		25		28		25		24		25		23		25		25		28		29		25		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28

				25		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		23		26		24		25		26		26		30		30		25		25		3		26		24		25		26		25		28		30		25		25		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		24		25		26		23		25		25		26		28		28		24		25		25		26		23		25		25		26		28		28		24		25		25		25		26		22		25		25		27		28		25		25		25		25		26		22		25		25		27		28		25		25		23		26		22		25		25		25		27		28		25		24		24		26		22		23		25		25		28		25		25		24		24		26		22		23		25		25		28		25		25		25		26		26		23		25		25		27		28		28		26		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		25		23		26		22		25		25		25		27		28		25		25		3		26		24		25		26		26		20		30		25

				25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		29		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		25		24		24		24		26		27		28		25		30		25		25		24		24		24		26		27		28		28		30		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		21		24		23		25		26		27		27		25		24		25		21		24		23		25		26		27		27		25		25		24		23		24		24		26		25		26		26		25		25		24		23		24		24		26		25		26		26		23		23		25		23		23		23		28		25		25		28		25		24		25		23		25		25		24		24		25		25		25		24		25		23		25		25		24		27		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		23		23		25		23		23		23		28		25		25		28		25		25		24		24		24		26		27		28		25		30

		a1		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		28		20		20		19		18		18		20		21		21		20		20		20		20		18		17		17		20		18		30		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		19		20		18		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		19		18		18		20		21		21		20		22		20		21		18		18		17		20		19		20		21		22		20		21		18		18		17		20		19		20		21		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		21		21		18		17		15		21		18		20		20		20		21		21		18		17		15		21		18		20		20		20		20		20		22		18		20		21		20		25		20		20		20		19		18		185		20		21		21		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20

				15		20		21		19		16		15		21		21		20		20		19		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		19		21		21		20		20		17		20		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		30		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20		15		20		21		19		16		15		21		21		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		19		21		21		20		20		17		20		20		20		19		20		21		18		17		15		21		22		20		20		19		20		21		18		17		15		21		22		20		20		25		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		20		21		20		16		20		20		21		20		15		20		20		21		18		17		15		21		18		20		15		18		20		18		19		16		17		20		25		20		15		19		21		21		20		20		20		21		21		20		15		20		21		20		16		17		20		21		20		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20

				20		20		20		20		20		20		20		21		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		19		16		15		21		21		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		19		16		15		21		21		20		20		20		20		19		19		20		20		20		21		20		20		20		20		19		19		20		20		20		21		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		21		21		20		18		20		20		20		20		15		20		21		21		20		18		20		20		20		20		20		20		20		20		21		17		21		21		23		25		11		14		15		105		16		20		21		21		20		20		15		20		20		18		20		20		20		20		20		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20

		a2		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		19		15		15		10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		12		17		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		14		13		17		19		20		13		15		15		15		10		14		13		17		19		20		13		15		15		15		8		9		8		17		20		20		20		13		15		15		8		9		8		17		20		20		20		13		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15		10		15		18		10		18		17		20		20		18		20		10		15		18		10		18		17		20		20		18		20																						10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		15		16		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15

				8		9		0		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		8		8		16		16		6		7		10		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		10		15		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		9		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		17		8		8		8		8		8		8		10		15		16		7		7		8		8		9		9		8		10		13		16		8		8		7		8		9		9		8		10		13		16		8		8		7		8		9		9		8		15		15		16		17		10		8		9		9		9		8		15		15		16		17		10		8		9		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		12		15		16		12		15		16		14		16		8		9		12		15		16		12		15		16		14		16																						8		8		8		10		15		16		7		7		8		8		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9

				11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		18		10		16		10		15		16		18		18		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		16		18		15		16		16		15		11		13		15		15		18		19		13		13		14		15		11		13		15		13		18		19		13		13		14		15		11		14		12		13		16		17		13		13		14		10		11		14		12		13		16		17		13		13		14		10		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		16		16		16		15		18		18		15		17		11		14		16		16		16		15		18		18		15		17																						11		14		15		15		16		10		15		16		16		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15

		a3		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		8		10		8		10		9		8		7		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		6		17		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		7		10		8		8		8		4		5		7		6		6		7		8		9		9		8		4		5		7		6		6		7		8		9		9		8		4		5		6		6		6		6		9		8		9		11		4		5		6		6		6		6		9		8		9		11		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		7		7		7		9		9		8		4		5		6		6		7		7		7		9		9		8																						4		5		6		6		6		7		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		6		9		8		9		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7

				6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		8		10		9		6		9		7		7		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		8		7		6		6		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		8		8		7		6		7		10		9		8		8		7		7		8		7		6		7		9		9		9		8		7		7		8		7		6		7		9		9		9		8		6		7		7		7		7		6		7		10		8		8		6		7		7		7		7		6		7		10		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		8		7		5		10		8		7		6		7		7		7		8		7		5		10		8		7																						6		8		8		7		6		7		10		9		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7

				5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		8		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		6		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		9		8		7		7		8		10		9		9		5		7		9		8		7		7		8		10		9		9		5		7		8		8		7		7		8		8		7		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		8		7		6		8		9		6		5		7		8		8		8		7		6		8		9		6																						6		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7

		a4		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		50		55		66		51		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		7		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		53		55		60		55		55		55		58		60		60		60		53		55		60		55		55		55		8		60		60		60		56		55		60		55		55		55		57		60		60		55		56		55		60		55		55		55		57		60		60		55		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		55		55		60		55		55		60		60		57		55		56		55		57		58		60		55		60		57		55		55		56																						50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60

				55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		57		60		55		55		54		60		65		60		55		55		57		60		55		55		54		60		65		60		55		55		57		59		54		56		57		58		57		58		59		55		57		59		54		56		57		58		57		58		59		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		50		57		58		60		57		58		60		55		55		58		50		55		60		55		58		60		55		56		56		58																						50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60

				50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		53		57		60		50		55		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		53		57		55		50		50		53		55		50		50		55		53		53		55		50		50		53		55		50		50		50		55		57		60		58		50		51		52		56		54		50		55		57		60		58		50		51		52		50		54		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		58		58		60		60		56		56		55		50		50		57		58		58		60		55		56		56		55																						55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55

		a5		12		25		25		26		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		26		30		50		25		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		11		27		25		27		29		30		24		24		24		24		11		27		25		27		29		30		24		24		24		24		11		24		22		24		25		30		30		22		22		23		11		24		22		24		25		30		30		22		22		23		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		28		29		30		30		25		24		12		25		25		25		28		29		30		30		25		29																						12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		24		30		24		24		24		24

				11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		25		25		25		30		30		22		22		23		23		11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		23		22		23		11		24		22		25		30		30		30		22		22		23		10		24		22		26		29		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		24		29		31		21		22		22		23		11		24		22		24		29		31		21		22		22		23		11		24		22		23		30		30		22		22		22		23		11		24		22		23		30		30		22		22		22		23		11		24		22		25		30		30		22		22		22		23		11		24		22		25		26		25		30		28		25		23		11		25		22		25		28		29		30		28		25		29																						11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		25		30		30		24		22		22		23		11		24		22		25		30		30		22		23		22		23

				10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		24		24		27		30		22		22		22		23		10		23		24		24		30		30		22		22		22		23		10		22		22		25		30		30		22		22		22		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		23		25		30		30		22		23		24		23		10		23		23		25		30		30		22		22		23		23		10		23		24		25		30		30		23		22		20		22		10		23		24		25		28		30		23		22		20		22		10		23		23		25		28		30		23		22		20		22		10		23		23		25		25		28		30		26		25		23		10		23		23		25		25		28		30		26		25		23																						10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		23		25		28		30		23		22		20		22		10		23		24		24		27		30		22		22		22		23

		a6		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		49		20		30		30		50		50		35		35		40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		39		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		55		35		35		40		40		45		26		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		35		42		45		20		30		30		50		50		33		35		35		42		45		20		30		30		50		50		33		35		40		40		45		25		30		30		50		55		35		30		40		40		45		25		30		30		50		55		35		30		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		22		40		40		35		40		40		45		20		30		30		32		40		40		35																						40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35

				30		40		40		18		28		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		10		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		30		40		41		18		29		30		41		50		30		30		30		40		41		18		29		30		41		50		30		30		30		40		40		25		30		30		40		50		30		30		30		40		40		25		30		30		40		50		30		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		23		38		38		35		30		40		40		20		30		30		23		38		38		35																						30		40		40		18		30		30		30		40		45		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35

				35		41		42		20		28		38		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		22		28		28		45		50		35		30		35		41		42		20		28		28		49		50		30		30		35		41		42		25		28		36		45		50		35		35		35		41		42		25		28		35		45		50		35		35		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		31		35		41		42		20		28		28		45		50		30		31		35		41		42		26		28		32		45		56		35		15		35		41		42		26		28		32		45		56		35		35		35		41		42		20		28		30		45		50		35		35		35		41		42		20		28		30		24		35		40		35		35		41		42		20		28		30		29		35		40		35																						35		41		40		22		28		28		35		45		50		30		35		41		42		20		28		30		45		50		35		35		35		41		42		25		28		36		45		50		35		35

		耗電總安培		771		918		936		813		846		859		948		970		871		873		777		921		944		812		848		849		915		973		882		867		778		928		957		828		843		843		949		961		871		882		769		920		939		808		848		849		949		969		901		876		763		910		919		852		890		898		930		962		910		938		765		896		919		847		888		895		930		979		921		941		751		917		945		819		849		836		927		974		870		873		769		920		933		812		848		849		945		969		877		872		769		920		933		812		848		849		955		969		877		872		765		927		947		817		852		857		945		961		890		879		764		912		942		805		848		858		901		987		876		868		777		912		938		803		848		859		891		986		875		868		789		916		915		850		865		859		970		941		883		835		778		916		915		850		863		859		970		941		877		855		773		910		922		826		860		851		954		941		874		879		776		908		966		831		849		839		837		899		875		861		775		904		971		834		850		846		836		902		871		872		432		497		512		484		440		490		505		509		528		506		761		922		942		907		850		1027		933		946		929		869		773		910		928		824		862		853		952		934		873		881		763		890		899		852		885		898		930		952		910		938

		耗電流量		2929.8		3488.4		3556.8		3089.4		3214.8		3264.2		3602.4		3686		3309.8		3317.4		2952.6		3499.8		3587.2		3085.6		3222.4		3226.2		3477		3697.4		3351.6		3294.6		2956.4		3526.4		3636.6		3146.4		3203.4		3203.4		3606.2		3651.8		3309.8		3351.6		2922.2		3496		3568.2		3070.4		3222.4		3226.2		3606.2		3682.2		3423.8		3328.8		2899.4		3458		3492.2		3237.6		3382		3412.4		3534		3655.6		3458		3564.4		2907		3404.8		3492.2		3218.6		3374.4		3401		3534		3720.2		3499.8		3575.8		2853.8		3484.6		3591		3112.2		3226.2		3176.8		3522.6		3701.2		3306		3317.4		2922.2		3496		3545.4		3085.6		3222.4		3226.2		3591		3682.2		3332.6		3313.6		2922.2		3496		3545.4		3085.6		3222.4		3226.2		3629		3682.2		3332.6		3313.6		2907		3522.6		3598.6		3104.6		3237.6		3256.6		3591		3651.8		3382		3340.2		2903.2		3465.6		3579.6		3059		3222.4		3260.4		3423.8		3750.6		3328.8		3298.4		2952.6		3465.6		3564.4		3051.4		3222.4		3264.2		3385.8		3746.8		3325		3298.4		2998.2		3480.8		3477		3230		3287		3264.2		3686		3575.8		3355.4		3173		2956.4		3480.8		3477		3230		3279.4		3264.2		3686		3575.8		3332.6		3249		2937.4		3458		3503.6		3138.8		3268		3233.8		3625.2		3575.8		3321.2		3340.2		2948.8		3450.4		3670.8		3157.8		3226.2		3188.2		3180.6		3416.2		3325		3271.8		2945		3435.2		3689.8		3169.2		3230		3214.8		3176.8		3427.6		3309.8		3313.6		1641.6		1888.6		1945.6		1839.2		1672		1862		1919		1934.2		2006.4		1922.8		2891.8		3503.6		3579.6		3446.6		3230		3902.6		3545.4		3594.8		3530.2		3302.2		2937.4		3458		3526.4		3131.2		3275.6		3241.4		3617.6		3549.2		3317.4		3347.8		2899.4		3382		3416.2		3237.6		3363		3412.4		3534		3617.6		3458		3564.4

		負載因素		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.61		0.67		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.67		0.58		0.60		0.60		0.65		0.69		0.63		0.62		0.55		0.66		0.68		0.59		0.60		0.60		0.67		0.68		0.62		0.63		0.55		0.65		0.67		0.57		0.60		0.60		0.67		0.69		0.64		0.62		0.54		0.65		0.65		0.61		0.63		0.64		0.66		0.68		0.65		0.67		0.54		0.64		0.65		0.60		0.63		0.64		0.66		0.70		0.65		0.67		0.53		0.65		0.67		0.58		0.60		0.59		0.66		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.60		0.67		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.60		0.68		0.69		0.62		0.62		0.54		0.66		0.67		0.58		0.61		0.61		0.67		0.68		0.63		0.62		0.54		0.65		0.67		0.57		0.60		0.61		0.64		0.70		0.62		0.62		0.55		0.65		0.67		0.57		0.60		0.61		0.63		0.70		0.62		0.62		0.56		0.65		0.65		0.60		0.61		0.61		0.69		0.67		0.63		0.59		0.55		0.65		0.65		0.60		0.61		0.61		0.69		0.67		0.62		0.61		0.55		0.65		0.65		0.59		0.61		0.60		0.68		0.67		0.62		0.62		0.55		0.64		0.69		0.59		0.60		0.60		0.59		0.64		0.62		0.61		0.55		0.64		0.69		0.59		0.60		0.60		0.59		0.64		0.62		0.62		0.31		0.35		0.36		0.34		0.31		0.35		0.36		0.36		0.38		0.36		0.54		0.65		0.67		0.64		0.60		0.73		0.66		0.67		0.66		0.62		0.55		0.65		0.66		0.59		0.61		0.61		0.68		0.66		0.62		0.63		0.54		0.63		0.64		0.61		0.63		0.64		0.66		0.68		0.65		0.67

		契約容量		5350



Customer:
Load Factor



分析檔

		耗電流量		排序流量		負載率

		2929.8		2854		0.5476261682

		3488.4		2892		0.6520373832

		3556.8		2899		0.6648224299

		3089.4		2899		0.5774579439

		3214.8		2903		0.6008971963

		3264.2		2907		0.6101308411

		3602.4		2907		0.6733457944

		3686		2922		0.6889719626

		3309.8		2922		0.6186542056

		3317.4		2922		0.6200747664

		2952.6		2930		0.5518878505

		3499.8		2937		0.6541682243

		3587.2		2937		0.6705046729

		3085.6		2945		0.5767476636

		3222.4		2949		0.602317757

		3226.2		2953		0.6030280374

		3477		2953		0.6499065421

		3697.4		2956		0.6911028037

		3351.6		2956		0.6264672897

		3294.6		2998		0.6158130841

		2956.4		3051		0.5525981308

		3526.4		3059		0.6591401869

		3636.6		3070		0.6797383178

		3146.4		3086		0.5881121495

		3203.4		3086		0.5987663551

		3203.4		3086		0.5987663551

		3606.2		3089		0.6740560748

		3651.8		3105		0.6825794393

		3309.8		3112		0.6186542056

		3351.6		3131		0.6264672897

		2922.2		3139		0.5462056075

		3496		3146		0.6534579439

		3568.2		3158		0.666953271

		3070.4		3169		0.5739065421

		3222.4		3173		0.602317757

		3226.2		3177		0.6030280374

		3606.2		3177		0.6740560748

		3682.2		3181		0.6882616822

		3423.8		3188		0.6399626168

		3328.8		3203		0.6222056075

		2899.4		3203		0.5419439252

		3458		3215		0.6463551402

		3492.2		3215		0.6527476636

		3237.6		3219		0.6051588785

		3382		3222		0.6321495327

		3412.4		3222		0.6378317757

		3534		3222		0.6605607477

		3655.6		3222		0.6832897196

		3458		3222		0.6463551402

		3564.4		3222		0.6662429907

		2907		3226		0.543364486

		3404.8		3226		0.636411215

		3492.2		3226		0.6527476636

		3218.6		3226		0.6016074766

		3374.4		3226		0.630728972

		3401		3226		0.6357009346

		3534		3230		0.6605607477

		3720.2		3230		0.695364486

		3499.8		3230		0.6541682243

		3575.8		3230		0.6683738318

		2853.8		3234		0.5334205607

		3484.6		3238		0.6513271028

		3591		3238		0.6712149533

		3112.2		3238		0.5817196262

		3226.2		3241		0.6030280374

		3176.8		3249		0.5937943925

		3522.6		3257		0.6584299065

		3701.2		3260		0.6918130841

		3306		3264		0.6179439252

		3317.4		3264		0.6200747664

		2922.2		3264		0.5462056075

		3496		3264		0.6534579439

		3545.4		3268		0.6626915888

		3085.6		3272		0.5767476636

		3222.4		3276		0.602317757

		3226.2		3279		0.6030280374

		3591		3287		0.6712149533

		3682.2		3295		0.6882616822

		3332.6		3298		0.6229158879

		3313.6		3298		0.619364486

		2922.2		3302		0.5462056075

		3496		3306		0.6534579439

		3545.4		3310		0.6626915888

		3085.6		3310		0.5767476636

		3222.4		3310		0.602317757

		3226.2		3314		0.6030280374

		3629		3314		0.678317757

		3682.2		3314		0.6882616822

		3332.6		3317		0.6229158879

		3313.6		3317		0.619364486

		2907		3317		0.543364486

		3522.6		3321		0.6584299065

		3598.6		3325		0.672635514

		3104.6		3325		0.5802990654

		3237.6		3329		0.6051588785

		3256.6		3329		0.6087102804

		3591		3333		0.6712149533

		3651.8		3333		0.6825794393

		3382		3333		0.6321495327

		3340.2		3340		0.6243364486

		2903.2		3340		0.5426542056

		3465.6		3348		0.6477757009

		3579.6		3352		0.6690841121

		3059		3352		0.5717757009

		3222.4		3355		0.602317757

		3260.4		3363		0.6094205607

		3423.8		3374		0.6399626168

		3750.6		3382		0.701046729

		3328.8		3382		0.6222056075

		3298.4		3382		0.6165233645

		2952.6		3386		0.5518878505

		3465.6		3401		0.6477757009

		3564.4		3405		0.6662429907

		3051.4		3412		0.5703551402

		3222.4		3412		0.602317757

		3264.2		3416		0.6101308411

		3385.8		3416		0.6328598131

		3746.8		3424		0.7003364486

		3325		3424		0.6214953271

		3298.4		3428		0.6165233645

		2998.2		3435		0.560411215

		3480.8		3447		0.6506168224

		3477		3450		0.6499065421

		3230		3458		0.6037383178

		3287		3458		0.6143925234

		3264.2		3458		0.6101308411

		3686		3458		0.6889719626

		3575.8		3458		0.6683738318

		3355.4		3466		0.6271775701

		3173		3466		0.5930841121

		2956.4		3477		0.5525981308

		3480.8		3477		0.6506168224

		3477		3477		0.6499065421

		3230		3481		0.6037383178

		3279.4		3481		0.6129719626

		3264.2		3485		0.6101308411

		3686		3488		0.6889719626

		3575.8		3492		0.6683738318

		3332.6		3492		0.6229158879

		3249		3496		0.6072897196

		2937.4		3496		0.549046729

		3458		3496		0.6463551402

		3503.6		3500		0.6548785047

		3138.8		3500		0.5866915888

		3268		3504		0.6108411215

		3233.8		3504		0.6044485981

		3625.2		3523		0.6776074766

		3575.8		3523		0.6683738318

		3321.2		3526		0.6207850467

		3340.2		3526		0.6243364486

		2948.8		3530		0.5511775701

		3450.4		3534		0.6449345794

		3670.8		3534		0.6861308411

		3157.8		3534		0.5902429907

		3226.2		3545		0.6030280374

		3188.2		3545		0.5959252336

		3180.6		3545		0.5945046729

		3416.2		3549		0.6385420561

		3325		3557		0.6214953271

		3271.8		3564		0.6115514019

		2945		3564		0.5504672897

		3435.2		3564		0.6420934579

		3689.8		3568		0.689682243

		3169.2		3576		0.5923738318

		3230		3576		0.6037383178

		3214.8		3576		0.6008971963

		3176.8		3576		0.5937943925

		3427.6		3580		0.6406728972

		3309.8		3580		0.6186542056

		3313.6		3587		0.619364486

		2891.8		3591		0.5405233645

		3503.6		3591		0.6548785047

		3579.6		3591		0.6690841121

		3446.6		3595		0.6442242991

		3230		3599		0.6037383178

		3902.6		3602		0.7294579439

		3545.4		3606		0.6626915888

		3594.8		3606		0.6719252336

		3530.2		3618		0.6598504673

		3302.2		3618		0.6172336449

		2937.4		3625		0.549046729

		3458		3629		0.6463551402

		3526.4		3637		0.6591401869

		3131.2		3652		0.585271028

		3275.6		3652		0.6122616822

		3241.4		3656		0.6058691589

		3617.6		3671		0.6761869159

		3549.2		3682		0.6634018692

		3317.4		3682		0.6200747664

		3347.8		3682		0.6257570093

		2899.4		3686		0.5419439252

		3382		3686		0.6321495327

		3416.2		3686		0.6385420561

		3237.6		3690		0.6051588785

		3363		3697		0.6285981308

		3412.4		3701		0.6378317757

		3534		3720		0.6605607477

		3617.6		3747		0.6761869159

		3458		3751		0.6463551402

		3564.4		3903		0.6662429907

		分析檔		5350

		8月		7320

		7月		5622





分析檔

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





		0		2		3

		1000		20		5

		2000		40		8

		3000		80		30

		4000		120		40

		5000		78		60

		6000		38		90

		7000		17		120

		8000		6		100

		9000		2		50

				常態需量		偏態需量





		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

常態需量

偏態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



常態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



偏態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1246942255.bin

_1221480538.xls
Chart3

		0.5476261682

		0.6520373832

		0.6648224299

		0.5774579439

		0.6008971963

		0.6101308411

		0.6733457944

		0.6889719626

		0.6186542056

		0.6200747664

		0.5518878505

		0.6541682243

		0.6705046729

		0.5767476636

		0.602317757

		0.6030280374

		0.6499065421

		0.6911028037

		0.6264672897

		0.6158130841

		0.5525981308

		0.6591401869

		0.6797383178

		0.5881121495

		0.5987663551

		0.5987663551

		0.6740560748

		0.6825794393

		0.6186542056

		0.6264672897

		0.5462056075

		0.6534579439

		0.666953271

		0.5739065421

		0.602317757

		0.6030280374

		0.6740560748

		0.6882616822

		0.6399626168

		0.6222056075

		0.5419439252

		0.6463551402

		0.6527476636

		0.6051588785

		0.6321495327

		0.6378317757

		0.6605607477

		0.6832897196

		0.6463551402

		0.6662429907

		0.543364486

		0.636411215

		0.6527476636

		0.6016074766

		0.630728972

		0.6357009346

		0.6605607477

		0.695364486

		0.6541682243

		0.6683738318

		0.5334205607

		0.6513271028

		0.6712149533

		0.5817196262

		0.6030280374

		0.5937943925

		0.6584299065

		0.6918130841

		0.6179439252

		0.6200747664

		0.5462056075

		0.6534579439

		0.6626915888

		0.5767476636

		0.602317757

		0.6030280374

		0.6712149533

		0.6882616822

		0.6229158879

		0.619364486

		0.5462056075

		0.6534579439

		0.6626915888

		0.5767476636

		0.602317757

		0.6030280374

		0.678317757

		0.6882616822

		0.6229158879

		0.619364486

		0.543364486

		0.6584299065

		0.672635514

		0.5802990654

		0.6051588785

		0.6087102804

		0.6712149533

		0.6825794393

		0.6321495327

		0.6243364486

		0.5426542056

		0.6477757009

		0.6690841121

		0.5717757009

		0.602317757

		0.6094205607

		0.6399626168

		0.701046729

		0.6222056075

		0.6165233645

		0.5518878505

		0.6477757009

		0.6662429907

		0.5703551402

		0.602317757

		0.6101308411

		0.6328598131

		0.7003364486

		0.6214953271

		0.6165233645

		0.560411215

		0.6506168224

		0.6499065421

		0.6037383178

		0.6143925234

		0.6101308411

		0.6889719626

		0.6683738318

		0.6271775701

		0.5930841121

		0.5525981308

		0.6506168224

		0.6499065421

		0.6037383178

		0.6129719626

		0.6101308411

		0.6889719626

		0.6683738318

		0.6229158879

		0.6072897196

		0.549046729

		0.6463551402

		0.6548785047

		0.5866915888

		0.6108411215

		0.6044485981

		0.6776074766

		0.6683738318

		0.6207850467

		0.6243364486

		0.5511775701

		0.6449345794

		0.6861308411

		0.5902429907

		0.6030280374

		0.5959252336

		0.5945046729

		0.6385420561

		0.6214953271

		0.6115514019

		0.5504672897

		0.6420934579

		0.689682243

		0.5923738318

		0.6037383178

		0.6008971963

		0.5937943925

		0.6406728972

		0.6186542056

		0.619364486

		0.5405233645

		0.6548785047

		0.6690841121

		0.6442242991

		0.6037383178

		0.7294579439

		0.6626915888

		0.6719252336

		0.6598504673

		0.6172336449

		0.549046729

		0.6463551402

		0.6591401869

		0.585271028

		0.6122616822

		0.6058691589

		0.6761869159

		0.6634018692

		0.6200747664

		0.6257570093

		0.5419439252

		0.6321495327

		0.6385420561

		0.6051588785

		0.6285981308

		0.6378317757

		0.6605607477

		0.6761869159

		0.6463551402

		0.6662429907



負載率



原始資料

		439聯隊暨一指部 基地變電所各迴路用電紀錄表

		日期		7"月"3"日"																				7"月"4"日"																				7"月"5"日"																				7"月"6"日"																				7"月"7"日"																				7"月"10"日"																				7"月"11"日"																				7"月"12"日"																				7"月"13"日"																				7"月"14"日"																				7"月"17"日"																				7"月"18"日"																				7"月"19"日"																				7"月"20"日"																				7"月"21"日"																				7"月"24"日"																				7"月"25"日"																				7"月"26"日"																				7"月"27"日"																				7"月"28"日"																				7"月"31"日"

		電錶迴路		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		b1		49		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		49		55		48		40		40		50		46		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50		49		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		49		55		48		40		40		50		50		50		50		40		50		55		48		40		40		50		50		50		50		47		50		55		48		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		50		50		50		48		50		55		45		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		58		50		50		49		50		55		45		38		40		36		40		40		40		49		50		55		45		38		40		36		40		40		40		48		49		55		48		40		50		50		45		50		50		48		49		55		48		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50

				48		49		55		40		38		35		47		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		47		48		54		40		39		35		48		46		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		48		45		50		48		45		45		47		46		50		50		48		45		50		48		45		45		45		47		46		50		48		49		55		40		38		35		47		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		47		48		55		40		39		35		48		46		50		50		48		49		55		45		38		39		47		50		50		50		48		49		55		45		38		39		47		50		50		50		48		48		48		49		50		45		47		45		50		48		48		48		48		49		50		45		47		45		50		48		48		49		50		45		38		33		47		45		50		48		48		49		50		45		42		40		38		40		40		40		48		49		50		45		42		40		36		40		40		40		47		48		55		50		35		48		50		40		50		50		47		48		55		40		39		37		48		46		50		50		48		49		50		45		38		33		47		45		50		48		48		45		50		48		45		45		47		46		50		50

				49		49		55		45		37		37		50		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		48		48		45		45		38		37		50		48		40		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50		30		49		55		45		37		37		45		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		48		48		54		45		38		37		50		48		50		50		48		50		55		40		39		40		5		48		50		50		48		50		55		40		39		40		45		48		50		50		49		50		53		45		42		37		50		50		50		45		49		50		53		45		42		37		50		50		50		45		49		50		53		43		42		37		50		50		50		50		49		50		55		43		40		40		35		40		40		40		48		50		55		43		40		40		35		40		40		40		48		48		55		45		37		45		50		48		50		50		48		48		54		45		38		37		50		48		50		50		49		50		53		43		42		37		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50

		b2		30		49		45		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		35		30		30		50		40		40		45		45		45		48		35		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		39		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50		30		49		45		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		35		30		50		45		40		45		45		45		48		40		35		30		46		45		40		46		45		45		50		37		35		30		46		45		40		46		45		45		50		37		35		33		48		45		45		42		37		50		38		35		33		33		48		45		45		42		37		50		38		35		33		33		40		45		45		43		45		50		38		35		33		33		50		50		45		40		38		40		38		38		40		33		50		55		43		40		38		40		38		38		40		30		48		45		50		42		50		45		48		50		45		30		50		45		40		45		45		45		48		40		30		33		40		45		45		43		45		50		38		35		33		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50

				28		47		40		40		42		43		46		45		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		50		45		40		42		43		46		46		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		49		40		45		43		44		40		45		45		45		28		49		40		45		43		44		40		45		48		48		28		47		40		40		42		43		45		50		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		50		40		40		42		43		46		46		35		35		30		45		40		40		42		44		45		46		33		35		30		45		40		40		42		44		45		46		33		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		40		50		40		40		36		42		38		38		40		30		40		50		45		40		36		42		38		38		40		28		50		40		45		40		48		40		46		46		40		28		50		40		40		42		43		46		46		38		30		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		28		49		40		45		43		44		40		45		45		45

				30		48		45		40		44		43		46		47		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		27		49		48		40		44		43		45		48		30		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		30		48		43		46		47		45		43		42		40		45		30		48		43		46		45		43		43		45		45		45		30		48		45		40		44		43		33		47		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		29		49		45		40		44		43		45		48		35		35		27		48		40		40		44		43		45		45		33		35		27		48		40		40		44		43		45		45		33		35		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		45		50		45		40		36		40		36		38		40		30		45		50		45		40		36		40		36		38		40		29		45		45		50		43		50		45		48		50		45		29		49		45		40		44		43		45		48		35		35		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		43		46		47		45		43		42		40		45

		b3		25		26		28		25		25		25		33		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		26		25		25		27		33		33		25		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35		25		26		28		25		25		25		26		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		28		25		25		27		33		33		30		30		25		25		27		25		23		25		33		33		31		30		25		25		27		25		23		25		33		33		31		30		26		28		28		25		25		25		33		33		30		30		26		28		28		25		25		25		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		22		26		25		24		26		26		28		25		25		25		25		26		25		24		25		26		28		25		25		27		30		33		30		28		25		26		28		25		25		27		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		33		33		30		30		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35

				22		24		25		21		20		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		22		21		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		27		26		24		25		24		25		30		23		25		28		27		26		24		25		30		28		30		22		24		25		20		21		21		30		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		26		22		21		21		26		26		25		25		22		24		25		21		21		21		26		26		25		24		22		24		25		21		21		22		26		26		25		24		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		25		24		25		20		21		21		20		28		25		20		25		24		25		20		21		21		21		28		25		20		23		25		26		22		21		21		27		27		25		25		23		25		26		22		21		27		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		27		26		24		25		24		25		30

				23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		25		27		22		22		23		30		29		25		24		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		27		26		28		27		25		23		26		25		30		24		27		26		28		27		25		24		29		28		30		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		25		27		22		22		23		30		29		25		24		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		25		25		26		22		22		22		30		30		30		25		25		25		26		22		22		22		30		30		30		25		25		25		26		22		22		22		30		30		25		25		25		25		26		22		22		22		22		25		25		21		25		25		26		22		22		22		22		25		23		21		24		25		27		23		22		25		28		29		25		25		24		25		27		22		22		23		30		18		25		24		25		25		26		22		22		22		30		30		25		25		24		27		6		28		27		25		23		26		25		30

		b4		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		29		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		25		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		24		27		23		25		25		30		30		31		28		25		24		27		23		25		25		30		30		31		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		24		25		23		25		25		28		29		25		28		25		24		25		23		25		25		28		29		25		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28

				25		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		23		26		24		25		26		26		30		30		25		25		3		26		24		25		26		25		28		30		25		25		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		24		25		26		23		25		25		26		28		28		24		25		25		26		23		25		25		26		28		28		24		25		25		25		26		22		25		25		27		28		25		25		25		25		26		22		25		25		27		28		25		25		23		26		22		25		25		25		27		28		25		24		24		26		22		23		25		25		28		25		25		24		24		26		22		23		25		25		28		25		25		25		26		26		23		25		25		27		28		28		26		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		25		23		26		22		25		25		25		27		28		25		25		3		26		24		25		26		26		20		30		25

				25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		29		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		25		24		24		24		26		27		28		25		30		25		25		24		24		24		26		27		28		28		30		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		21		24		23		25		26		27		27		25		24		25		21		24		23		25		26		27		27		25		25		24		23		24		24		26		25		26		26		25		25		24		23		24		24		26		25		26		26		23		23		25		23		23		23		28		25		25		28		25		24		25		23		25		25		24		24		25		25		25		24		25		23		25		25		24		27		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		23		23		25		23		23		23		28		25		25		28		25		25		24		24		24		26		27		28		25		30

		a1		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		28		20		20		19		18		18		20		21		21		20		20		20		20		18		17		17		20		18		30		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		19		20		18		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		19		18		18		20		21		21		20		22		20		21		18		18		17		20		19		20		21		22		20		21		18		18		17		20		19		20		21		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		21		21		18		17		15		21		18		20		20		20		21		21		18		17		15		21		18		20		20		20		20		20		22		18		20		21		20		25		20		20		20		19		18		185		20		21		21		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20

				15		20		21		19		16		15		21		21		20		20		19		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		19		21		21		20		20		17		20		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		30		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20		15		20		21		19		16		15		21		21		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		19		21		21		20		20		17		20		20		20		19		20		21		18		17		15		21		22		20		20		19		20		21		18		17		15		21		22		20		20		25		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		20		21		20		16		20		20		21		20		15		20		20		21		18		17		15		21		18		20		15		18		20		18		19		16		17		20		25		20		15		19		21		21		20		20		20		21		21		20		15		20		21		20		16		17		20		21		20		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20

				20		20		20		20		20		20		20		21		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		19		16		15		21		21		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		19		16		15		21		21		20		20		20		20		19		19		20		20		20		21		20		20		20		20		19		19		20		20		20		21		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		21		21		20		18		20		20		20		20		15		20		21		21		20		18		20		20		20		20		20		20		20		20		21		17		21		21		23		25		11		14		15		105		16		20		21		21		20		20		15		20		20		18		20		20		20		20		20		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20

		a2		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		19		15		15		10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		12		17		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		14		13		17		19		20		13		15		15		15		10		14		13		17		19		20		13		15		15		15		8		9		8		17		20		20		20		13		15		15		8		9		8		17		20		20		20		13		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15		10		15		18		10		18		17		20		20		18		20		10		15		18		10		18		17		20		20		18		20																						10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		15		16		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15

				8		9		0		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		8		8		16		16		6		7		10		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		10		15		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		9		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		17		8		8		8		8		8		8		10		15		16		7		7		8		8		9		9		8		10		13		16		8		8		7		8		9		9		8		10		13		16		8		8		7		8		9		9		8		15		15		16		17		10		8		9		9		9		8		15		15		16		17		10		8		9		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		12		15		16		12		15		16		14		16		8		9		12		15		16		12		15		16		14		16																						8		8		8		10		15		16		7		7		8		8		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9

				11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		18		10		16		10		15		16		18		18		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		16		18		15		16		16		15		11		13		15		15		18		19		13		13		14		15		11		13		15		13		18		19		13		13		14		15		11		14		12		13		16		17		13		13		14		10		11		14		12		13		16		17		13		13		14		10		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		16		16		16		15		18		18		15		17		11		14		16		16		16		15		18		18		15		17																						11		14		15		15		16		10		15		16		16		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15

		a3		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		8		10		8		10		9		8		7		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		6		17		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		7		10		8		8		8		4		5		7		6		6		7		8		9		9		8		4		5		7		6		6		7		8		9		9		8		4		5		6		6		6		6		9		8		9		11		4		5		6		6		6		6		9		8		9		11		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		7		7		7		9		9		8		4		5		6		6		7		7		7		9		9		8																						4		5		6		6		6		7		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		6		9		8		9		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7

				6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		8		10		9		6		9		7		7		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		8		7		6		6		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		8		8		7		6		7		10		9		8		8		7		7		8		7		6		7		9		9		9		8		7		7		8		7		6		7		9		9		9		8		6		7		7		7		7		6		7		10		8		8		6		7		7		7		7		6		7		10		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		8		7		5		10		8		7		6		7		7		7		8		7		5		10		8		7																						6		8		8		7		6		7		10		9		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7

				5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		8		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		6		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		9		8		7		7		8		10		9		9		5		7		9		8		7		7		8		10		9		9		5		7		8		8		7		7		8		8		7		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		8		7		6		8		9		6		5		7		8		8		8		7		6		8		9		6																						6		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7

		a4		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		50		55		66		51		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		7		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		53		55		60		55		55		55		58		60		60		60		53		55		60		55		55		55		8		60		60		60		56		55		60		55		55		55		57		60		60		55		56		55		60		55		55		55		57		60		60		55		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		55		55		60		55		55		60		60		57		55		56		55		57		58		60		55		60		57		55		55		56																						50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60

				55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		57		60		55		55		54		60		65		60		55		55		57		60		55		55		54		60		65		60		55		55		57		59		54		56		57		58		57		58		59		55		57		59		54		56		57		58		57		58		59		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		50		57		58		60		57		58		60		55		55		58		50		55		60		55		58		60		55		56		56		58																						50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60

				50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		53		57		60		50		55		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		53		57		55		50		50		53		55		50		50		55		53		53		55		50		50		53		55		50		50		50		55		57		60		58		50		51		52		56		54		50		55		57		60		58		50		51		52		50		54		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		58		58		60		60		56		56		55		50		50		57		58		58		60		55		56		56		55																						55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55

		a5		12		25		25		26		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		26		30		50		25		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		11		27		25		27		29		30		24		24		24		24		11		27		25		27		29		30		24		24		24		24		11		24		22		24		25		30		30		22		22		23		11		24		22		24		25		30		30		22		22		23		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		28		29		30		30		25		24		12		25		25		25		28		29		30		30		25		29																						12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		24		30		24		24		24		24

				11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		25		25		25		30		30		22		22		23		23		11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		23		22		23		11		24		22		25		30		30		30		22		22		23		10		24		22		26		29		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		24		29		31		21		22		22		23		11		24		22		24		29		31		21		22		22		23		11		24		22		23		30		30		22		22		22		23		11		24		22		23		30		30		22		22		22		23		11		24		22		25		30		30		22		22		22		23		11		24		22		25		26		25		30		28		25		23		11		25		22		25		28		29		30		28		25		29																						11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		25		30		30		24		22		22		23		11		24		22		25		30		30		22		23		22		23

				10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		24		24		27		30		22		22		22		23		10		23		24		24		30		30		22		22		22		23		10		22		22		25		30		30		22		22		22		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		23		25		30		30		22		23		24		23		10		23		23		25		30		30		22		22		23		23		10		23		24		25		30		30		23		22		20		22		10		23		24		25		28		30		23		22		20		22		10		23		23		25		28		30		23		22		20		22		10		23		23		25		25		28		30		26		25		23		10		23		23		25		25		28		30		26		25		23																						10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		23		25		28		30		23		22		20		22		10		23		24		24		27		30		22		22		22		23

		a6		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		49		20		30		30		50		50		35		35		40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		39		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		55		35		35		40		40		45		26		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		35		42		45		20		30		30		50		50		33		35		35		42		45		20		30		30		50		50		33		35		40		40		45		25		30		30		50		55		35		30		40		40		45		25		30		30		50		55		35		30		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		22		40		40		35		40		40		45		20		30		30		32		40		40		35																						40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35

				30		40		40		18		28		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		10		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		30		40		41		18		29		30		41		50		30		30		30		40		41		18		29		30		41		50		30		30		30		40		40		25		30		30		40		50		30		30		30		40		40		25		30		30		40		50		30		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		23		38		38		35		30		40		40		20		30		30		23		38		38		35																						30		40		40		18		30		30		30		40		45		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35

				35		41		42		20		28		38		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		22		28		28		45		50		35		30		35		41		42		20		28		28		49		50		30		30		35		41		42		25		28		36		45		50		35		35		35		41		42		25		28		35		45		50		35		35		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		31		35		41		42		20		28		28		45		50		30		31		35		41		42		26		28		32		45		56		35		15		35		41		42		26		28		32		45		56		35		35		35		41		42		20		28		30		45		50		35		35		35		41		42		20		28		30		24		35		40		35		35		41		42		20		28		30		29		35		40		35																						35		41		40		22		28		28		35		45		50		30		35		41		42		20		28		30		45		50		35		35		35		41		42		25		28		36		45		50		35		35

		耗電總安培		771		918		936		813		846		859		948		970		871		873		777		921		944		812		848		849		915		973		882		867		778		928		957		828		843		843		949		961		871		882		769		920		939		808		848		849		949		969		901		876		763		910		919		852		890		898		930		962		910		938		765		896		919		847		888		895		930		979		921		941		751		917		945		819		849		836		927		974		870		873		769		920		933		812		848		849		945		969		877		872		769		920		933		812		848		849		955		969		877		872		765		927		947		817		852		857		945		961		890		879		764		912		942		805		848		858		901		987		876		868		777		912		938		803		848		859		891		986		875		868		789		916		915		850		865		859		970		941		883		835		778		916		915		850		863		859		970		941		877		855		773		910		922		826		860		851		954		941		874		879		776		908		966		831		849		839		837		899		875		861		775		904		971		834		850		846		836		902		871		872		432		497		512		484		440		490		505		509		528		506		761		922		942		907		850		1027		933		946		929		869		773		910		928		824		862		853		952		934		873		881		763		890		899		852		885		898		930		952		910		938

		耗電流量		2929.8		3488.4		3556.8		3089.4		3214.8		3264.2		3602.4		3686		3309.8		3317.4		2952.6		3499.8		3587.2		3085.6		3222.4		3226.2		3477		3697.4		3351.6		3294.6		2956.4		3526.4		3636.6		3146.4		3203.4		3203.4		3606.2		3651.8		3309.8		3351.6		2922.2		3496		3568.2		3070.4		3222.4		3226.2		3606.2		3682.2		3423.8		3328.8		2899.4		3458		3492.2		3237.6		3382		3412.4		3534		3655.6		3458		3564.4		2907		3404.8		3492.2		3218.6		3374.4		3401		3534		3720.2		3499.8		3575.8		2853.8		3484.6		3591		3112.2		3226.2		3176.8		3522.6		3701.2		3306		3317.4		2922.2		3496		3545.4		3085.6		3222.4		3226.2		3591		3682.2		3332.6		3313.6		2922.2		3496		3545.4		3085.6		3222.4		3226.2		3629		3682.2		3332.6		3313.6		2907		3522.6		3598.6		3104.6		3237.6		3256.6		3591		3651.8		3382		3340.2		2903.2		3465.6		3579.6		3059		3222.4		3260.4		3423.8		3750.6		3328.8		3298.4		2952.6		3465.6		3564.4		3051.4		3222.4		3264.2		3385.8		3746.8		3325		3298.4		2998.2		3480.8		3477		3230		3287		3264.2		3686		3575.8		3355.4		3173		2956.4		3480.8		3477		3230		3279.4		3264.2		3686		3575.8		3332.6		3249		2937.4		3458		3503.6		3138.8		3268		3233.8		3625.2		3575.8		3321.2		3340.2		2948.8		3450.4		3670.8		3157.8		3226.2		3188.2		3180.6		3416.2		3325		3271.8		2945		3435.2		3689.8		3169.2		3230		3214.8		3176.8		3427.6		3309.8		3313.6		1641.6		1888.6		1945.6		1839.2		1672		1862		1919		1934.2		2006.4		1922.8		2891.8		3503.6		3579.6		3446.6		3230		3902.6		3545.4		3594.8		3530.2		3302.2		2937.4		3458		3526.4		3131.2		3275.6		3241.4		3617.6		3549.2		3317.4		3347.8		2899.4		3382		3416.2		3237.6		3363		3412.4		3534		3617.6		3458		3564.4

		負載因素		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.61		0.67		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.67		0.58		0.60		0.60		0.65		0.69		0.63		0.62		0.55		0.66		0.68		0.59		0.60		0.60		0.67		0.68		0.62		0.63		0.55		0.65		0.67		0.57		0.60		0.60		0.67		0.69		0.64		0.62		0.54		0.65		0.65		0.61		0.63		0.64		0.66		0.68		0.65		0.67		0.54		0.64		0.65		0.60		0.63		0.64		0.66		0.70		0.65		0.67		0.53		0.65		0.67		0.58		0.60		0.59		0.66		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.60		0.67		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.60		0.68		0.69		0.62		0.62		0.54		0.66		0.67		0.58		0.61		0.61		0.67		0.68		0.63		0.62		0.54		0.65		0.67		0.57		0.60		0.61		0.64		0.70		0.62		0.62		0.55		0.65		0.67		0.57		0.60		0.61		0.63		0.70		0.62		0.62		0.56		0.65		0.65		0.60		0.61		0.61		0.69		0.67		0.63		0.59		0.55		0.65		0.65		0.60		0.61		0.61		0.69		0.67		0.62		0.61		0.55		0.65		0.65		0.59		0.61		0.60		0.68		0.67		0.62		0.62		0.55		0.64		0.69		0.59		0.60		0.60		0.59		0.64		0.62		0.61		0.55		0.64		0.69		0.59		0.60		0.60		0.59		0.64		0.62		0.62		0.31		0.35		0.36		0.34		0.31		0.35		0.36		0.36		0.38		0.36		0.54		0.65		0.67		0.64		0.60		0.73		0.66		0.67		0.66		0.62		0.55		0.65		0.66		0.59		0.61		0.61		0.68		0.66		0.62		0.63		0.54		0.63		0.64		0.61		0.63		0.64		0.66		0.68		0.65		0.67

		契約容量		5350



Customer:
Load Factor



分析檔

		耗電流量		排序流量		負載率

		2929.8		2854		0.5476261682

		3488.4		2892		0.6520373832

		3556.8		2899		0.6648224299

		3089.4		2899		0.5774579439

		3214.8		2903		0.6008971963

		3264.2		2907		0.6101308411

		3602.4		2907		0.6733457944

		3686		2922		0.6889719626

		3309.8		2922		0.6186542056

		3317.4		2922		0.6200747664

		2952.6		2930		0.5518878505

		3499.8		2937		0.6541682243

		3587.2		2937		0.6705046729

		3085.6		2945		0.5767476636

		3222.4		2949		0.602317757

		3226.2		2953		0.6030280374

		3477		2953		0.6499065421

		3697.4		2956		0.6911028037

		3351.6		2956		0.6264672897

		3294.6		2998		0.6158130841

		2956.4		3051		0.5525981308

		3526.4		3059		0.6591401869

		3636.6		3070		0.6797383178

		3146.4		3086		0.5881121495

		3203.4		3086		0.5987663551

		3203.4		3086		0.5987663551

		3606.2		3089		0.6740560748

		3651.8		3105		0.6825794393

		3309.8		3112		0.6186542056

		3351.6		3131		0.6264672897

		2922.2		3139		0.5462056075

		3496		3146		0.6534579439

		3568.2		3158		0.666953271

		3070.4		3169		0.5739065421

		3222.4		3173		0.602317757

		3226.2		3177		0.6030280374

		3606.2		3177		0.6740560748

		3682.2		3181		0.6882616822

		3423.8		3188		0.6399626168

		3328.8		3203		0.6222056075

		2899.4		3203		0.5419439252

		3458		3215		0.6463551402

		3492.2		3215		0.6527476636

		3237.6		3219		0.6051588785

		3382		3222		0.6321495327

		3412.4		3222		0.6378317757

		3534		3222		0.6605607477

		3655.6		3222		0.6832897196

		3458		3222		0.6463551402

		3564.4		3222		0.6662429907

		2907		3226		0.543364486

		3404.8		3226		0.636411215

		3492.2		3226		0.6527476636

		3218.6		3226		0.6016074766

		3374.4		3226		0.630728972

		3401		3226		0.6357009346

		3534		3230		0.6605607477

		3720.2		3230		0.695364486

		3499.8		3230		0.6541682243

		3575.8		3230		0.6683738318

		2853.8		3234		0.5334205607

		3484.6		3238		0.6513271028

		3591		3238		0.6712149533

		3112.2		3238		0.5817196262

		3226.2		3241		0.6030280374

		3176.8		3249		0.5937943925

		3522.6		3257		0.6584299065

		3701.2		3260		0.6918130841

		3306		3264		0.6179439252

		3317.4		3264		0.6200747664

		2922.2		3264		0.5462056075

		3496		3264		0.6534579439

		3545.4		3268		0.6626915888

		3085.6		3272		0.5767476636

		3222.4		3276		0.602317757

		3226.2		3279		0.6030280374

		3591		3287		0.6712149533

		3682.2		3295		0.6882616822

		3332.6		3298		0.6229158879

		3313.6		3298		0.619364486

		2922.2		3302		0.5462056075

		3496		3306		0.6534579439

		3545.4		3310		0.6626915888

		3085.6		3310		0.5767476636

		3222.4		3310		0.602317757

		3226.2		3314		0.6030280374

		3629		3314		0.678317757

		3682.2		3314		0.6882616822

		3332.6		3317		0.6229158879

		3313.6		3317		0.619364486

		2907		3317		0.543364486

		3522.6		3321		0.6584299065

		3598.6		3325		0.672635514

		3104.6		3325		0.5802990654

		3237.6		3329		0.6051588785

		3256.6		3329		0.6087102804

		3591		3333		0.6712149533

		3651.8		3333		0.6825794393

		3382		3333		0.6321495327

		3340.2		3340		0.6243364486

		2903.2		3340		0.5426542056

		3465.6		3348		0.6477757009

		3579.6		3352		0.6690841121

		3059		3352		0.5717757009

		3222.4		3355		0.602317757

		3260.4		3363		0.6094205607

		3423.8		3374		0.6399626168

		3750.6		3382		0.701046729

		3328.8		3382		0.6222056075

		3298.4		3382		0.6165233645

		2952.6		3386		0.5518878505

		3465.6		3401		0.6477757009

		3564.4		3405		0.6662429907

		3051.4		3412		0.5703551402

		3222.4		3412		0.602317757

		3264.2		3416		0.6101308411

		3385.8		3416		0.6328598131

		3746.8		3424		0.7003364486

		3325		3424		0.6214953271

		3298.4		3428		0.6165233645

		2998.2		3435		0.560411215

		3480.8		3447		0.6506168224

		3477		3450		0.6499065421

		3230		3458		0.6037383178

		3287		3458		0.6143925234

		3264.2		3458		0.6101308411

		3686		3458		0.6889719626

		3575.8		3458		0.6683738318

		3355.4		3466		0.6271775701

		3173		3466		0.5930841121

		2956.4		3477		0.5525981308

		3480.8		3477		0.6506168224

		3477		3477		0.6499065421

		3230		3481		0.6037383178

		3279.4		3481		0.6129719626

		3264.2		3485		0.6101308411

		3686		3488		0.6889719626

		3575.8		3492		0.6683738318

		3332.6		3492		0.6229158879

		3249		3496		0.6072897196

		2937.4		3496		0.549046729

		3458		3496		0.6463551402

		3503.6		3500		0.6548785047

		3138.8		3500		0.5866915888

		3268		3504		0.6108411215

		3233.8		3504		0.6044485981

		3625.2		3523		0.6776074766

		3575.8		3523		0.6683738318

		3321.2		3526		0.6207850467

		3340.2		3526		0.6243364486

		2948.8		3530		0.5511775701

		3450.4		3534		0.6449345794

		3670.8		3534		0.6861308411

		3157.8		3534		0.5902429907

		3226.2		3545		0.6030280374

		3188.2		3545		0.5959252336

		3180.6		3545		0.5945046729

		3416.2		3549		0.6385420561

		3325		3557		0.6214953271

		3271.8		3564		0.6115514019

		2945		3564		0.5504672897

		3435.2		3564		0.6420934579

		3689.8		3568		0.689682243

		3169.2		3576		0.5923738318

		3230		3576		0.6037383178

		3214.8		3576		0.6008971963

		3176.8		3576		0.5937943925

		3427.6		3580		0.6406728972

		3309.8		3580		0.6186542056

		3313.6		3587		0.619364486

		2891.8		3591		0.5405233645

		3503.6		3591		0.6548785047

		3579.6		3591		0.6690841121

		3446.6		3595		0.6442242991

		3230		3599		0.6037383178

		3902.6		3602		0.7294579439

		3545.4		3606		0.6626915888

		3594.8		3606		0.6719252336

		3530.2		3618		0.6598504673

		3302.2		3618		0.6172336449

		2937.4		3625		0.549046729

		3458		3629		0.6463551402

		3526.4		3637		0.6591401869

		3131.2		3652		0.585271028

		3275.6		3652		0.6122616822

		3241.4		3656		0.6058691589

		3617.6		3671		0.6761869159

		3549.2		3682		0.6634018692

		3317.4		3682		0.6200747664

		3347.8		3682		0.6257570093

		2899.4		3686		0.5419439252

		3382		3686		0.6321495327

		3416.2		3686		0.6385420561

		3237.6		3690		0.6051588785

		3363		3697		0.6285981308

		3412.4		3701		0.6378317757

		3534		3720		0.6605607477

		3617.6		3747		0.6761869159

		3458		3751		0.6463551402

		3564.4		3903		0.6662429907

		分析檔		5350

		8月		7320

		7月		5622





分析檔

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



負載率



		0		2		3

		1000		20		5

		2000		40		8

		3000		80		30

		4000		120		40

		5000		78		60

		6000		38		90

		7000		17		120

		8000		6		100

		9000		2		50

				常態需量		偏態需量





		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

常態需量

偏態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



常態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



偏態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1221311380.unknown

_1221379291.xls
Chart4

		2929.8

		3488.4

		3556.8

		3089.4

		3214.8

		3264.2

		3602.4

		3686

		3309.8

		3317.4

		2952.6

		3499.8

		3587.2

		3085.6

		3222.4

		3226.2

		3477

		3697.4

		3351.6

		3294.6

		2956.4

		3526.4

		3636.6

		3146.4

		3203.4

		3203.4

		3606.2

		3651.8

		3309.8

		3351.6

		2922.2

		3496

		3568.2

		3070.4

		3222.4

		3226.2

		3606.2

		3682.2

		3423.8

		3328.8

		2899.4

		3458

		3492.2

		3237.6

		3382

		3412.4

		3534

		3655.6

		3458

		3564.4

		2907

		3404.8

		3492.2

		3218.6

		3374.4

		3401

		3534

		3720.2

		3499.8

		3575.8

		2853.8

		3484.6

		3591

		3112.2

		3226.2

		3176.8

		3522.6

		3701.2

		3306

		3317.4

		2922.2

		3496

		3545.4

		3085.6

		3222.4

		3226.2

		3591

		3682.2

		3332.6

		3313.6

		2922.2

		3496

		3545.4

		3085.6

		3222.4

		3226.2

		3629

		3682.2

		3332.6

		3313.6

		2907

		3522.6

		3598.6

		3104.6

		3237.6

		3256.6

		3591

		3651.8

		3382

		3340.2

		2903.2

		3465.6

		3579.6

		3059

		3222.4

		3260.4

		3423.8

		3750.6

		3328.8

		3298.4

		2952.6

		3465.6

		3564.4

		3051.4

		3222.4

		3264.2

		3385.8

		3746.8

		3325

		3298.4

		2998.2

		3480.8

		3477

		3230

		3287

		3264.2

		3686

		3575.8

		3355.4

		3173

		2956.4

		3480.8

		3477

		3230

		3279.4

		3264.2

		3686

		3575.8

		3332.6

		3249

		2937.4

		3458

		3503.6

		3138.8

		3268

		3233.8

		3625.2

		3575.8

		3321.2

		3340.2

		2948.8

		3450.4

		3670.8

		3157.8

		3226.2

		3188.2

		3180.6

		3416.2

		3325

		3271.8

		2945

		3435.2

		3689.8

		3169.2

		3230

		3214.8

		3176.8

		3427.6

		3309.8

		3313.6

		2891.8

		3503.6

		3579.6

		3446.6

		3230

		3902.6

		3545.4

		3594.8

		3530.2

		3302.2

		2937.4

		3458

		3526.4

		3131.2

		3275.6

		3241.4

		3617.6

		3549.2

		3317.4

		3347.8

		2899.4

		3382

		3416.2

		3237.6

		3363

		3412.4

		3534

		3617.6

		3458

		3564.4



最高用電需量



原始資料

		439聯隊暨一指部 基地變電所各迴路用電紀錄表

		日期		7"月"3"日"																				7"月"4"日"																				7"月"5"日"																				7"月"6"日"																				7"月"7"日"																				7"月"10"日"																				7"月"11"日"																				7"月"12"日"																				7"月"13"日"																				7"月"14"日"																				7"月"17"日"																				7"月"18"日"																				7"月"19"日"																				7"月"20"日"																				7"月"21"日"																				7"月"24"日"																				7"月"25"日"																				7"月"26"日"																				7"月"27"日"																				7"月"28"日"																				7"月"31"日"

		電錶迴路		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		b1		49		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		49		55		48		40		40		50		46		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50		49		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		50		55		49		40		40		50		50		50		50		48		49		55		48		40		40		50		50		50		50		40		50		55		48		40		40		50		50		50		50		47		50		55		48		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		50		50		50		48		50		55		45		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		58		50		50		49		50		55		45		38		40		36		40		40		40		49		50		55		45		38		40		36		40		40		40		48		49		55		48		40		50		50		45		50		50		48		49		55		48		40		40		50		50		50		50		49		50		55		45		40		40		50		50		50		50		49		50		55		40		45		45		50		50		50		50

				48		49		55		40		38		35		47		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		47		48		54		40		39		35		48		46		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		48		45		50		48		45		45		47		46		50		50		48		45		50		48		45		45		45		47		46		50		48		49		55		40		38		35		47		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		48		49		55		40		38		35		48		45		50		50		47		48		55		40		39		35		48		46		50		50		48		49		55		45		38		39		47		50		50		50		48		49		55		45		38		39		47		50		50		50		48		48		48		49		50		45		47		45		50		48		48		48		48		49		50		45		47		45		50		48		48		49		50		45		38		33		47		45		50		48		48		49		50		45		42		40		38		40		40		40		48		49		50		45		42		40		36		40		40		40		47		48		55		50		35		48		50		40		50		50		47		48		55		40		39		37		48		46		50		50		48		49		50		45		38		33		47		45		50		48		48		45		50		48		45		45		47		46		50		50

				49		49		55		45		37		37		50		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		48		48		45		45		38		37		50		48		40		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50		30		49		55		45		37		37		45		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		49		50		55		45		37		37		50		50		50		50		48		48		54		45		38		37		50		48		50		50		48		50		55		40		39		40		5		48		50		50		48		50		55		40		39		40		45		48		50		50		49		50		53		45		42		37		50		50		50		45		49		50		53		45		42		37		50		50		50		45		49		50		53		43		42		37		50		50		50		50		49		50		55		43		40		40		35		40		40		40		48		50		55		43		40		40		35		40		40		40		48		48		55		45		37		45		50		48		50		50		48		48		54		45		38		37		50		48		50		50		49		50		53		43		42		37		50		50		50		50		49		47		50		49		49		50		50		50		50		50

		b2		30		49		45		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		35		30		30		50		40		40		45		45		45		48		35		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		39		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50		30		49		45		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		35		30		48		44		40		45		45		45		50		30		35		30		50		45		40		45		45		45		48		40		35		30		46		45		40		46		45		45		50		37		35		30		46		45		40		46		45		45		50		37		35		33		48		45		45		42		37		50		38		35		33		33		48		45		45		42		37		50		38		35		33		33		40		45		45		43		45		50		38		35		33		33		50		50		45		40		38		40		38		38		40		33		50		55		43		40		38		40		38		38		40		30		48		45		50		42		50		45		48		50		45		30		50		45		40		45		45		45		48		40		30		33		40		45		45		43		45		50		38		35		33		30		48		44		45		40		45		44		50		50		50

				28		47		40		40		42		43		46		45		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		50		45		40		42		43		46		46		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		49		40		45		43		44		40		45		45		45		28		49		40		45		43		44		40		45		48		48		28		47		40		40		42		43		45		50		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		47		40		40		41		42		45		45		35		35		28		50		40		40		42		43		46		46		35		35		30		45		40		40		42		44		45		46		33		35		30		45		40		40		42		44		45		46		33		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		30		40		50		40		40		36		42		38		38		40		30		40		50		45		40		36		42		38		38		40		28		50		40		45		40		48		40		46		46		40		28		50		40		40		42		43		46		46		38		30		30		50		40		44		43		45		45		35		35		35		28		49		40		45		43		44		40		45		45		45

				30		48		45		40		44		43		46		47		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		27		49		48		40		44		43		45		48		30		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		30		48		43		46		47		45		43		42		40		45		30		48		43		46		45		43		43		45		45		45		30		48		45		40		44		43		33		47		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		30		49		43		40		44		41		45		46		35		35		29		49		45		40		44		43		45		48		35		35		27		48		40		40		44		43		45		45		33		35		27		48		40		40		44		43		45		45		33		35		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		45		50		45		40		36		40		36		38		40		30		45		50		45		40		36		40		36		38		40		29		45		45		50		43		50		45		48		50		45		29		49		45		40		44		43		45		48		35		35		30		48		40		42		45		45		47		35		35		33		30		48		43		46		47		45		43		42		40		45

		b3		25		26		28		25		25		25		33		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		26		25		25		27		33		33		25		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35		25		26		28		25		25		25		26		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		28		25		25		25		31		33		30		30		25		26		28		25		25		27		33		33		30		30		25		25		27		25		23		25		33		33		31		30		25		25		27		25		23		25		33		33		31		30		26		28		28		25		25		25		33		33		30		30		26		28		28		25		25		25		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		22		26		25		24		26		26		28		25		25		25		25		26		25		24		25		26		28		25		25		27		30		33		30		28		25		26		28		25		25		27		33		33		30		30		26		26		28		25		25		25		33		33		30		30		25		26		26		27		25		24		34		35		34		35

				22		24		25		21		20		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		22		21		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		27		26		24		25		24		25		30		23		25		28		27		26		24		25		30		28		30		22		24		25		20		21		21		30		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		20		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		26		22		21		21		26		26		25		25		22		24		25		21		21		21		26		26		25		24		22		24		25		21		21		22		26		26		25		24		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		25		24		25		20		21		21		20		28		25		20		25		24		25		20		21		21		21		28		25		20		23		25		26		22		21		21		27		27		25		25		23		25		26		22		21		27		26		26		25		25		23		24		25		20		21		21		26		26		25		25		23		25		28		27		26		24		25		24		25		30

				23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		25		27		22		22		23		30		29		25		24		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		27		26		28		27		25		23		26		25		30		24		27		26		28		27		25		24		29		28		30		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		23		25		26		22		22		22		30		30		30		25		24		25		27		22		22		23		30		29		25		24		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		23		25		26		22		22		22		30		30		25		25		25		25		26		22		22		22		30		30		30		25		25		25		26		22		22		22		30		30		30		25		25		25		26		22		22		22		30		30		25		25		25		25		26		22		22		22		22		25		25		21		25		25		26		22		22		22		22		25		23		21		24		25		27		23		22		25		28		29		25		25		24		25		27		22		22		23		30		18		25		24		25		25		26		22		22		22		30		30		25		25		24		27		6		28		27		25		23		26		25		30

		b4		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		29		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		25		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		24		27		23		25		25		30		30		31		28		25		24		27		23		25		25		30		30		31		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		24		25		23		25		25		28		29		25		28		25		24		25		23		25		25		28		29		25		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		27		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28		25		25		25		23		25		25		30		30		30		28

				25		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		23		26		24		25		26		26		30		30		25		25		3		26		24		25		26		25		28		30		25		25		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		26		25		26		23		25		25		25		27		28		28		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		24		25		26		23		25		25		26		28		28		24		25		25		26		23		25		25		26		28		28		24		25		25		25		26		22		25		25		27		28		25		25		25		25		26		22		25		25		27		28		25		25		23		26		22		25		25		25		27		28		25		24		24		26		22		23		25		25		28		25		25		24		24		26		22		23		25		25		28		25		25		25		26		26		23		25		25		27		28		28		26		25		26		26		23		25		25		25		28		28		26		25		23		26		22		25		25		25		27		28		25		25		3		26		24		25		26		26		20		30		25

				25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		29		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		25		24		24		24		26		27		28		25		30		25		25		24		24		24		26		27		28		28		30		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		21		23		25		25		25		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		21		24		23		25		26		27		27		25		24		25		21		24		23		25		26		27		27		25		25		24		23		24		24		26		25		26		26		25		25		24		23		24		24		26		25		26		26		23		23		25		23		23		23		28		25		25		28		25		24		25		23		25		25		24		24		25		25		25		24		25		23		25		25		24		27		25		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		25		24		25		22		23		25		25		25		26		25		23		23		25		23		23		23		28		25		25		28		25		25		24		24		24		26		27		28		25		30

		a1		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		28		20		20		19		18		18		20		21		21		20		20		20		20		18		17		17		20		18		30		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		19		20		18		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		19		18		18		20		21		21		20		22		20		21		18		18		17		20		19		20		21		22		20		21		18		18		17		20		19		20		21		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		21		21		18		17		15		21		18		20		20		20		21		21		18		17		15		21		18		20		20		20		20		20		22		18		20		21		20		25		20		20		20		19		18		185		20		21		21		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20		20		20		20		18		17		17		20		18		20		20

				15		20		21		19		16		15		21		21		20		20		19		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		19		21		21		20		20		17		20		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		30		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20		15		20		21		19		16		15		21		21		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		20		21		19		16		18		21		21		20		20		15		19		21		21		20		20		17		20		20		20		19		20		21		18		17		15		21		22		20		20		19		20		21		18		17		15		21		22		20		20		25		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		21		20		16		15		21		21		20		20		15		20		20		21		20		16		20		20		21		20		15		20		20		21		18		17		15		21		18		20		15		18		20		18		19		16		17		20		25		20		15		19		21		21		20		20		20		21		21		20		15		20		21		20		16		17		20		21		20		20		15		20		21		17		18		19		20		17		18		20

				20		20		20		20		20		20		20		21		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		19		16		15		21		21		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		21		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		20		20		20		20		21		21		20		20		20		20		19		16		15		21		21		20		20		20		20		19		19		20		20		20		21		20		20		20		20		19		19		20		20		20		21		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		20		20		18		20		20		20		20		20		15		20		21		21		20		18		20		20		20		20		15		20		21		21		20		18		20		20		20		20		20		20		20		20		21		17		21		21		23		25		11		14		15		105		16		20		21		21		20		20		15		20		20		18		20		20		20		20		20		20		10		15		17		18		18		19		20		20		20		20

		a2		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		19		15		15		10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		12		17		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		17		20		20		13		15		15		15		10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		14		13		17		19		20		13		15		15		15		10		14		13		17		19		20		13		15		15		15		8		9		8		17		20		20		20		13		15		15		8		9		8		17		20		20		20		13		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15		10		15		18		10		18		17		20		20		18		20		10		15		18		10		18		17		20		20		18		20																						10		15		15		16		20		20		14		15		15		15		10		15		16		17		20		20		13		15		15		15		10		15		10		17		20		20		13		15		15		15

				8		9		0		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		8		8		16		16		6		7		10		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		10		15		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		9		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		7		8		8		8		9		9		0		10		15		16		17		8		8		8		8		8		8		10		15		16		7		7		8		8		9		9		8		10		13		16		8		8		7		8		9		9		8		10		13		16		8		8		7		8		9		9		8		15		15		16		17		10		8		9		9		9		8		15		15		16		17		10		8		9		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		12		15		16		12		15		16		14		16		8		9		12		15		16		12		15		16		14		16																						8		8		8		10		15		16		7		7		8		8		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9		8		9		8		10		15		16		7		8		8		9

				11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		18		10		16		10		15		16		18		18		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		18		17		13		15		15		15		11		14		15		15		16		18		15		16		16		15		11		13		15		15		18		19		13		13		14		15		11		13		15		13		18		19		13		13		14		15		11		14		12		13		16		17		13		13		14		10		11		14		12		13		16		17		13		13		14		10		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		16		16		16		15		18		18		15		17		11		14		16		16		16		15		18		18		15		17																						11		14		15		15		16		10		15		16		16		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15		11		14		12		15		18		17		13		13		13		15

		a3		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		8		10		8		10		9		8		7		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		6		17		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		10		8		8		8		4		5		6		6		6		7		10		8		8		8		4		5		7		6		6		7		8		9		9		8		4		5		7		6		6		7		8		9		9		8		4		5		6		6		6		6		9		8		9		11		4		5		6		6		6		6		9		8		9		11		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7		4		5		6		6		7		7		7		9		9		8		4		5		6		6		7		7		7		9		9		8																						4		5		6		6		6		7		10		8		8		8		4		5		6		6		6		6		6		9		8		9		4		5		6		6		6		6		9		8		9		7

				6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		8		10		9		6		9		7		7		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		8		7		6		6		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		7		8		7		6		7		10		8		8		8		6		8		8		7		6		7		10		9		8		8		7		7		8		7		6		7		9		9		9		8		7		7		8		7		6		7		9		9		9		8		6		7		7		7		7		6		7		10		8		8		6		7		7		7		7		6		7		10		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		8		7		5		10		8		7		6		7		7		7		8		7		5		10		8		7																						6		8		8		7		6		7		10		9		8		8		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7		6		7		7		7		6		7		10		8		8		7

				5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		8		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		5		7		8		8		7		7		10		8		8		8		6		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		9		8		7		7		8		10		9		9		5		7		9		8		7		7		8		10		9		9		5		7		8		8		7		7		8		8		7		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		8		7		6		8		9		6		5		7		8		8		8		7		6		8		9		6																						6		7		8		8		7		7		10		9		9		8		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7		5		7		8		8		7		7		8		8		7		7

		a4		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		50		55		66		51		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		7		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		53		55		60		55		55		55		58		60		60		60		53		55		60		55		55		55		8		60		60		60		56		55		60		55		55		55		57		60		60		55		56		55		60		55		55		55		57		60		60		55		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		55		55		60		55		55		60		60		57		55		56		55		57		58		60		55		60		57		55		55		56																						50		55		60		55		55		56		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60		50		55		60		55		55		55		57		60		60		60

				55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		55		60		60		55		55		55		60		60		60		60		50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		57		60		55		55		54		60		65		60		55		55		57		60		55		55		54		60		65		60		55		55		57		59		54		56		57		58		57		58		59		55		57		59		54		56		57		58		57		58		59		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		50		57		58		60		57		58		60		55		55		58		50		55		60		55		58		60		55		56		56		58																						50		54		57		60		50		50		51		52		55		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60		55		57		58		56		57		55		60		60		60		60

				50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		53		57		60		50		55		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		50		53		57		60		50		50		51		52		50		50		55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		53		57		55		50		50		53		55		50		50		55		53		53		55		50		50		53		55		50		50		50		55		57		60		58		50		51		52		56		54		50		55		57		60		58		50		51		52		50		54		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		58		58		60		60		56		56		55		50		50		57		58		58		60		55		56		56		55																						55		59		60		55		55		55		60		60		60		60		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55		50		55		57		60		58		50		51		52		50		55

		a5		12		25		25		26		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		26		30		50		25		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		11		25		25		26		29		30		24		24		24		24		12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		11		27		25		27		29		30		24		24		24		24		11		27		25		27		29		30		24		24		24		24		11		24		22		24		25		30		30		22		22		23		11		24		22		24		25		30		30		22		22		23		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		28		29		30		30		25		24		12		25		25		25		28		29		30		30		25		29																						12		25		27		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		29		30		24		24		24		24		12		25		25		25		24		30		24		24		24		24

				11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		25		25		25		30		30		22		22		23		23		11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		23		22		23		11		24		22		25		30		30		30		22		22		23		10		24		22		26		29		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		22		25		30		30		22		22		23		23		11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		24		29		31		21		22		22		23		11		24		22		24		29		31		21		22		22		23		11		24		22		23		30		30		22		22		22		23		11		24		22		23		30		30		22		22		22		23		11		24		22		25		30		30		22		22		22		23		11		24		22		25		26		25		30		28		25		23		11		25		22		25		28		29		30		28		25		29																						11		24		23		25		30		30		22		23		23		23		11		24		22		25		30		30		24		22		22		23		11		24		22		25		30		30		22		23		22		23

				10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		24		24		27		30		22		22		22		23		10		23		24		24		30		30		22		22		22		23		10		22		22		25		30		30		22		22		22		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		23		22		25		30		30		22		22		24		23		10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		23		25		30		30		22		23		24		23		10		23		23		25		30		30		22		22		23		23		10		23		24		25		30		30		23		22		20		22		10		23		24		25		28		30		23		22		20		22		10		23		23		25		28		30		23		22		20		22		10		23		23		25		25		28		30		26		25		23		10		23		23		25		25		28		30		26		25		23																						10		24		23		25		30		29		24		24		24		23		10		23		23		25		28		30		23		22		20		22		10		23		24		24		27		30		22		22		22		23

		a6		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		49		20		30		30		50		50		35		35		40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		39		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		55		35		35		40		40		45		26		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		35		42		45		20		30		30		50		50		33		35		35		42		45		20		30		30		50		50		33		35		40		40		45		25		30		30		50		55		35		30		40		40		45		25		30		30		50		55		35		30		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		22		40		40		35		40		40		45		20		30		30		32		40		40		35																						40		45		45		25		30		30		50		45		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35		40		40		45		20		30		30		50		50		35		35

				30		40		40		18		28		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		10		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		30		40		41		18		29		30		41		50		30		30		30		40		41		18		29		30		41		50		30		30		30		40		40		25		30		30		40		50		30		30		30		40		40		25		30		30		40		50		30		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		23		38		38		35		30		40		40		20		30		30		23		38		38		35																						30		40		40		18		30		30		30		40		45		30		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35		30		40		40		20		30		30		40		50		30		35

				35		41		42		20		28		38		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		22		28		28		45		50		35		30		35		41		42		20		28		28		49		50		30		30		35		41		42		25		28		36		45		50		35		35		35		41		42		25		28		35		45		50		35		35		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		30		30		40		40		18		30		30		40		45		30		30		35		41		42		20		28		28		45		50		30		31		35		41		42		20		28		28		45		50		30		31		35		41		42		26		28		32		45		56		35		15		35		41		42		26		28		32		45		56		35		35		35		41		42		20		28		30		45		50		35		35		35		41		42		20		28		30		24		35		40		35		35		41		42		20		28		30		29		35		40		35																						35		41		40		22		28		28		35		45		50		30		35		41		42		20		28		30		45		50		35		35		35		41		42		25		28		36		45		50		35		35

		耗電總安培		771		918		936		813		846		859		948		970		871		873		777		921		944		812		848		849		915		973		882		867		778		928		957		828		843		843		949		961		871		882		769		920		939		808		848		849		949		969		901		876		763		910		919		852		890		898		930		962		910		938		765		896		919		847		888		895		930		979		921		941		751		917		945		819		849		836		927		974		870		873		769		920		933		812		848		849		945		969		877		872		769		920		933		812		848		849		955		969		877		872		765		927		947		817		852		857		945		961		890		879		764		912		942		805		848		858		901		987		876		868		777		912		938		803		848		859		891		986		875		868		789		916		915		850		865		859		970		941		883		835		778		916		915		850		863		859		970		941		877		855		773		910		922		826		860		851		954		941		874		879		776		908		966		831		849		839		837		899		875		861		775		904		971		834		850		846		836		902		871		872		432		497		512		484		440		490		505		509		528		506		761		922		942		907		850		1027		933		946		929		869		773		910		928		824		862		853		952		934		873		881		763		890		899		852		885		898		930		952		910		938

		耗電流量		2929.8		3488.4		3556.8		3089.4		3214.8		3264.2		3602.4		3686		3309.8		3317.4		2952.6		3499.8		3587.2		3085.6		3222.4		3226.2		3477		3697.4		3351.6		3294.6		2956.4		3526.4		3636.6		3146.4		3203.4		3203.4		3606.2		3651.8		3309.8		3351.6		2922.2		3496		3568.2		3070.4		3222.4		3226.2		3606.2		3682.2		3423.8		3328.8		2899.4		3458		3492.2		3237.6		3382		3412.4		3534		3655.6		3458		3564.4		2907		3404.8		3492.2		3218.6		3374.4		3401		3534		3720.2		3499.8		3575.8		2853.8		3484.6		3591		3112.2		3226.2		3176.8		3522.6		3701.2		3306		3317.4		2922.2		3496		3545.4		3085.6		3222.4		3226.2		3591		3682.2		3332.6		3313.6		2922.2		3496		3545.4		3085.6		3222.4		3226.2		3629		3682.2		3332.6		3313.6		2907		3522.6		3598.6		3104.6		3237.6		3256.6		3591		3651.8		3382		3340.2		2903.2		3465.6		3579.6		3059		3222.4		3260.4		3423.8		3750.6		3328.8		3298.4		2952.6		3465.6		3564.4		3051.4		3222.4		3264.2		3385.8		3746.8		3325		3298.4		2998.2		3480.8		3477		3230		3287		3264.2		3686		3575.8		3355.4		3173		2956.4		3480.8		3477		3230		3279.4		3264.2		3686		3575.8		3332.6		3249		2937.4		3458		3503.6		3138.8		3268		3233.8		3625.2		3575.8		3321.2		3340.2		2948.8		3450.4		3670.8		3157.8		3226.2		3188.2		3180.6		3416.2		3325		3271.8		2945		3435.2		3689.8		3169.2		3230		3214.8		3176.8		3427.6		3309.8		3313.6		1641.6		1888.6		1945.6		1839.2		1672		1862		1919		1934.2		2006.4		1922.8		2891.8		3503.6		3579.6		3446.6		3230		3902.6		3545.4		3594.8		3530.2		3302.2		2937.4		3458		3526.4		3131.2		3275.6		3241.4		3617.6		3549.2		3317.4		3347.8		2899.4		3382		3416.2		3237.6		3363		3412.4		3534		3617.6		3458		3564.4

		負載因素		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.61		0.67		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.67		0.58		0.60		0.60		0.65		0.69		0.63		0.62		0.55		0.66		0.68		0.59		0.60		0.60		0.67		0.68		0.62		0.63		0.55		0.65		0.67		0.57		0.60		0.60		0.67		0.69		0.64		0.62		0.54		0.65		0.65		0.61		0.63		0.64		0.66		0.68		0.65		0.67		0.54		0.64		0.65		0.60		0.63		0.64		0.66		0.70		0.65		0.67		0.53		0.65		0.67		0.58		0.60		0.59		0.66		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.60		0.67		0.69		0.62		0.62		0.55		0.65		0.66		0.58		0.60		0.60		0.68		0.69		0.62		0.62		0.54		0.66		0.67		0.58		0.61		0.61		0.67		0.68		0.63		0.62		0.54		0.65		0.67		0.57		0.60		0.61		0.64		0.70		0.62		0.62		0.55		0.65		0.67		0.57		0.60		0.61		0.63		0.70		0.62		0.62		0.56		0.65		0.65		0.60		0.61		0.61		0.69		0.67		0.63		0.59		0.55		0.65		0.65		0.60		0.61		0.61		0.69		0.67		0.62		0.61		0.55		0.65		0.65		0.59		0.61		0.60		0.68		0.67		0.62		0.62		0.55		0.64		0.69		0.59		0.60		0.60		0.59		0.64		0.62		0.61		0.55		0.64		0.69		0.59		0.60		0.60		0.59		0.64		0.62		0.62		0.31		0.35		0.36		0.34		0.31		0.35		0.36		0.36		0.38		0.36		0.54		0.65		0.67		0.64		0.60		0.73		0.66		0.67		0.66		0.62		0.55		0.65		0.66		0.59		0.61		0.61		0.68		0.66		0.62		0.63		0.54		0.63		0.64		0.61		0.63		0.64		0.66		0.68		0.65		0.67

		契約容量		5350



Customer:
Load Factor



分析檔

		耗電流量		排序流量		負載率

		2929.8		2854		0.5334205607

		3488.4		2892		0.5405233645

		3556.8		2899		0.5419439252

		3089.4		2899		0.5419439252

		3214.8		2903		0.5426542056

		3264.2		2907		0.543364486

		3602.4		2907		0.543364486

		3686		2922		0.5462056075

		3309.8		2922		0.5462056075

		3317.4		2922		0.5462056075

		2952.6		2930		0.5476261682

		3499.8		2937		0.549046729

		3587.2		2937		0.549046729

		3085.6		2945		0.5504672897

		3222.4		2949		0.5511775701

		3226.2		2953		0.5518878505

		3477		2953		0.5518878505

		3697.4		2956		0.5525981308

		3351.6		2956		0.5525981308

		3294.6		2998		0.560411215

		2956.4		3051		0.5703551402

		3526.4		3059		0.5717757009

		3636.6		3070		0.5739065421

		3146.4		3086		0.5767476636

		3203.4		3086		0.5767476636

		3203.4		3086		0.5767476636

		3606.2		3089		0.5774579439

		3651.8		3105		0.5802990654

		3309.8		3112		0.5817196262

		3351.6		3131		0.585271028

		2922.2		3139		0.5866915888

		3496		3146		0.5881121495

		3568.2		3158		0.5902429907

		3070.4		3169		0.5923738318

		3222.4		3173		0.5930841121

		3226.2		3177		0.5937943925

		3606.2		3177		0.5937943925

		3682.2		3181		0.5945046729

		3423.8		3188		0.5959252336

		3328.8		3203		0.5987663551

		2899.4		3203		0.5987663551

		3458		3215		0.6008971963

		3492.2		3215		0.6008971963

		3237.6		3219		0.6016074766

		3382		3222		0.602317757

		3412.4		3222		0.602317757

		3534		3222		0.602317757

		3655.6		3222		0.602317757

		3458		3222		0.602317757

		3564.4		3222		0.602317757

		2907		3226		0.6030280374

		3404.8		3226		0.6030280374

		3492.2		3226		0.6030280374

		3218.6		3226		0.6030280374

		3374.4		3226		0.6030280374

		3401		3226		0.6030280374

		3534		3230		0.6037383178

		3720.2		3230		0.6037383178

		3499.8		3230		0.6037383178

		3575.8		3230		0.6037383178

		2853.8		3234		0.6044485981

		3484.6		3238		0.6051588785

		3591		3238		0.6051588785

		3112.2		3238		0.6051588785

		3226.2		3241		0.6058691589

		3176.8		3249		0.6072897196

		3522.6		3257		0.6087102804

		3701.2		3260		0.6094205607

		3306		3264		0.6101308411

		3317.4		3264		0.6101308411

		2922.2		3264		0.6101308411

		3496		3264		0.6101308411

		3545.4		3268		0.6108411215

		3085.6		3272		0.6115514019

		3222.4		3276		0.6122616822

		3226.2		3279		0.6129719626

		3591		3287		0.6143925234

		3682.2		3295		0.6158130841

		3332.6		3298		0.6165233645

		3313.6		3298		0.6165233645

		2922.2		3302		0.6172336449

		3496		3306		0.6179439252

		3545.4		3310		0.6186542056

		3085.6		3310		0.6186542056

		3222.4		3310		0.6186542056

		3226.2		3314		0.619364486

		3629		3314		0.619364486

		3682.2		3314		0.619364486

		3332.6		3317		0.6200747664

		3313.6		3317		0.6200747664

		2907		3317		0.6200747664

		3522.6		3321		0.6207850467

		3598.6		3325		0.6214953271

		3104.6		3325		0.6214953271

		3237.6		3329		0.6222056075

		3256.6		3329		0.6222056075

		3591		3333		0.6229158879

		3651.8		3333		0.6229158879

		3382		3333		0.6229158879

		3340.2		3340		0.6243364486

		2903.2		3340		0.6243364486

		3465.6		3348		0.6257570093

		3579.6		3352		0.6264672897

		3059		3352		0.6264672897

		3222.4		3355		0.6271775701

		3260.4		3363		0.6285981308

		3423.8		3374		0.630728972

		3750.6		3382		0.6321495327

		3328.8		3382		0.6321495327

		3298.4		3382		0.6321495327

		2952.6		3386		0.6328598131

		3465.6		3401		0.6357009346

		3564.4		3405		0.636411215

		3051.4		3412		0.6378317757

		3222.4		3412		0.6378317757

		3264.2		3416		0.6385420561

		3385.8		3416		0.6385420561

		3746.8		3424		0.6399626168

		3325		3424		0.6399626168

		3298.4		3428		0.6406728972

		2998.2		3435		0.6420934579

		3480.8		3447		0.6442242991

		3477		3450		0.6449345794

		3230		3458		0.6463551402

		3287		3458		0.6463551402

		3264.2		3458		0.6463551402

		3686		3458		0.6463551402

		3575.8		3458		0.6463551402

		3355.4		3466		0.6477757009

		3173		3466		0.6477757009

		2956.4		3477		0.6499065421

		3480.8		3477		0.6499065421

		3477		3477		0.6499065421

		3230		3481		0.6506168224

		3279.4		3481		0.6506168224

		3264.2		3485		0.6513271028

		3686		3488		0.6520373832

		3575.8		3492		0.6527476636

		3332.6		3492		0.6527476636

		3249		3496		0.6534579439

		2937.4		3496		0.6534579439

		3458		3496		0.6534579439

		3503.6		3500		0.6541682243

		3138.8		3500		0.6541682243

		3268		3504		0.6548785047

		3233.8		3504		0.6548785047

		3625.2		3523		0.6584299065

		3575.8		3523		0.6584299065

		3321.2		3526		0.6591401869

		3340.2		3526		0.6591401869

		2948.8		3530		0.6598504673

		3450.4		3534		0.6605607477

		3670.8		3534		0.6605607477

		3157.8		3534		0.6605607477

		3226.2		3545		0.6626915888

		3188.2		3545		0.6626915888

		3180.6		3545		0.6626915888

		3416.2		3549		0.6634018692

		3325		3557		0.6648224299

		3271.8		3564		0.6662429907

		2945		3564		0.6662429907

		3435.2		3564		0.6662429907

		3689.8		3568		0.666953271

		3169.2		3576		0.6683738318

		3230		3576		0.6683738318

		3214.8		3576		0.6683738318

		3176.8		3576		0.6683738318

		3427.6		3580		0.6690841121

		3309.8		3580		0.6690841121

		3313.6		3587		0.6705046729

		2891.8		3591		0.6712149533

		3503.6		3591		0.6712149533

		3579.6		3591		0.6712149533

		3446.6		3595		0.6719252336

		3230		3599		0.672635514

		3902.6		3602		0.6733457944

		3545.4		3606		0.6740560748

		3594.8		3606		0.6740560748

		3530.2		3618		0.6761869159

		3302.2		3618		0.6761869159

		2937.4		3625		0.6776074766

		3458		3629		0.678317757

		3526.4		3637		0.6797383178

		3131.2		3652		0.6825794393

		3275.6		3652		0.6825794393

		3241.4		3656		0.6832897196

		3617.6		3671		0.6861308411

		3549.2		3682		0.6882616822

		3317.4		3682		0.6882616822

		3347.8		3682		0.6882616822

		2899.4		3686		0.6889719626

		3382		3686		0.6889719626

		3416.2		3686		0.6889719626

		3237.6		3690		0.689682243

		3363		3697		0.6911028037

		3412.4		3701		0.6918130841

		3534		3720		0.695364486

		3617.6		3747		0.7003364486

		3458		3751		0.701046729

		3564.4		3903		0.7294579439

		分析檔		5350

		8月		7320

		7月		5622





分析檔

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Sheet3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



最高用電需量



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



負載率



		0		2		3

		1000		20		5

		2000		40		8

		3000		80		30

		4000		120		40

		5000		78		60

		6000		38		90

		7000		17		120

		8000		6		100

		9000		2		50

				常態需量		偏態需量





		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

常態需量

偏態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



常態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



偏態需量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1220962424.unknown

_1221311343.unknown

_1220961749.unknown

_1220949091.unknown

_1220949198.unknown

_1220949238.unknown

_1220949038.unknown

_1220949079.unknown

_1220948483.unknown

_1220948655.unknown

_1220948469.unknown

